Общество с ограниченной ответственностью
«Загородные Энергосберегающие Системы»

Положение

«О единой технической политике

в электросетевом комплексе»

2019 г.

Содержание

1.	         Введение	4

2.	        Термины и определения	5

3.	         Стратегические задачи технической политики	12

4.	        Анализ текущего состояния объектов электросетевого комплекса	14

5.             Распределительные устройства	……………………………………………………..14

5.1.   Схемы электрические принципиальные распределительных устройств РП…………...14

5.2.   Проектные и строительные решения при новом строительстве, техническом перевооружении, реконструкции РП (ТП)	14

5.3.  Здания и сооружения РП (ТП) с высшим напряжением 6-20 кВ	…………..15

6.            Основное оборудование	16

6.1.  Силовые трансформаторы и реакторы	……………..16

6.2.  Коммутационная аппаратура	17

6.3.  Комплектные распределительные устройства	17

6.4.  Токопроводы и ошиновка	18

6.5.  Электромагнитные измерительные трансформаторы…………….	18

6.6.  Ограничители перенапряжений нелинейные	19

6.7.  Устройства компенсации реактивной мощности	19

6.8.  Собственные нужды	19

7.           Воздушные линии электропередачи 	 20

7.1. Общие положения	20

7.2. Методические подходы при проектировании	20

7.3. Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции воздушных линий электропередачи	21

7.4. Опоры	21

7.5. Провода	 22

7.6. Изоляторы и линейная арматура	23

7.7. Защита от грозовых перенапряжений	24

7.8. Линейное коммутационное оборудование 6-20 кВ	24

8.             Кабельные линии	25

8.1. Общие принципы построения силовых кабельных линий	25

8.2. Арматура для силовых кабельных линий	25

8.3. Требования к экранам силовых кабелей	25

9.            Системы оперативного тока	..26

9.1. Требования к системам оперативного тока	26

9.2. Выпрямленный оперативный ток 	 26

9.3. Переменный оперативный ток 	 26

9.4. Перспективные направления развития 	 26

10.           Релейная защита и автоматика 	 28

10.1. Общие положения	28

10.2. Устройства регистрации аварийных событий	29

11.           Техническое диагностирование и мониторинг электросетевого оборудования	29

11.1. Основные направления развития	29

11.2. Оборудование подстанций	30

11.3. Воздушные линии электропередачи	32

11.4. Кабельные линии	32

11.5. Электротехнические лаборатории	32

12.           Автоматизированные системы управления предприятием, корпоративные информационные системы	 33

12.1. Основные принципы развития	33

12.2. Общие требования к архитектуре информационной системе уровня предприятия...........34

12.3. Требования к системе управления корпоративными данными	34

12.4. Требования к планированию архитектуры информационной системы	34

12.5. Требования к поставщикам и производителям информационных систем	……………..…35

13.          Центры обработки данных	35

13.1. Общие положения развития центров обработки данных	35

14.          Автоматизированные системы учета электроэнерги	36

15.          Системы автоматизации подстанций	40

16.          Метрологическое обеспечение	40

16.1. Общие положения	40

16.2. Требования к измерениям	41

16.3. Требования к единицам величин	41

16.4. Требования к методикам (методам) измерений	41

16.5. Требования к средствам измерений	42

16.6. Требования к информационно-измерительным системам	42

16.7. Требования к стандартным образцам	42

17.          Мониторинг и управление качеством электроэнергии	43

18.          Сети связи	44

18.1. Общие принципы развития сетей связи	44

18.2. Волоконно-оптические линии связи	45

18.3. Сеть телефонной связи	46

19.          Оперативно - технологическое управление	47

19.1. Общие принципы развития оперативно-технологического управления	47

20.          Экологическая безопасность	48

20.1. Основные принципы экологической безопасности	48

20.2. Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований экологической безопасности 	 49

21.          Охрана труда	49

21.1. Основные цели в области охраны труда	…….………………49

21.2. Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований охраны труда и безопасности персонала	50

22.           Пожарная безопасность	51

22.1. Основные принципы в области пожарной безопасности	51

22.2. Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований пожарной безопасности и предупреждение технологических нарушений, связанных с пожарами	52

23.         Промышленная безопасность	53

24.         Безопасность дорожного движения	54

25.         Требования к практическому обучению производственного персонала	55

26.         Технический надзор в отношении объектов электросетевого комплекса	56

27.         Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов электросетевого комплекса	56

28.         Информационная безопасность	57

28.1. Цели и задачи информационной безопасности	57

28.2. Основные принципы развития	57

29.         Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	58

30.         Долгосрочная инвестиционная программа	59

31.         Реализация проектов нового строительства и реконструкции электросетевого  комплекса	60

31.1. Проектирование объектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции	60

31.2. Обеспечение соответствия требованиям по надежности, безопасности вводимых объектов капитального строительства	61

31.3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов	62

32.       Организация закупок материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг....62

33.       Аттестация оборудования, материалов и систем	63

34.       Нормативно-техническое обеспечение	64

35.       Контроль за реализацией технической политики	65

36.       Перспективные технологии	66

37.        Ограничения по применению оборудования, технологий и материалов	66

38.      Приложения	67

38.1. Типовые требования к учебно-тренировочному полигону 	67

38.2. Используемые сокращения	71

1.	Введение

1.1.	Положение ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (далее - Общество) «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее - Положение) является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с действующим законодательством и является основополагающим документом, обязательным для применения в деятельности Общества, осуществляющего деятельность по передаче и распределению электрической энергии.

1.2.	 Соблюдение требований Положения является обязательным для всех структурных подразделений Общества.

1.3.	Настоящее Положение является обязательным для исполнения третьими лицами, привлекаемыми на договорной основе для целей выполнения работ (услуг, поставок) на объектах ЭСК Общества (в том числе, путем включения требований Положения в заключаемые договоры).

1.4.	На основе требований Положения в Обществе должен быть разработан (пересмотрен) комплекс НТД (стандарты организации, регламенты, нормы, своды правил и т.п.), определяющий приоритеты и правила применения технических решений Положения в ходе эксплуатации электросетевых объектов, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов ЭСК, а также при инновационном и перспективном развитии.

1.5.	Для обозначения обязательности выполнения технических требований в Положении применяются понятия «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

1.6.	Понятие «как правило» означают, что данное техническое требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

1.7.	Понятие «допускается» означает, что данное техническое требование или решение применяется в виде исключения, как вынужденное при соответствующем обосновании (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов, отсутствия необходимого электротехнического оборудования, изделий и материалов и т. п.).

1.8.	Понятие «рекомендуется» означает, что данное техническое решение является приоритетным, но не обязательным.

1.9.	Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

1.10.	 При использовании Положения целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов и стандартов в официальных информационных системах общего пользования. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется, в части, не затрагивающей эту ссылку.

2.	Термины и определения

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Авария | технологическое нарушение на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы |
| 2. | Автоматизированная система мониторинга и технического диагностирования (АСМД) | система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку информации и техническое диагностирование в режиме непрерывного контроля параметров объекта с применением автоматизированных систем реального времени и участием человека |
| 3. | Акт-предписание | оформленный, согласованный и принятый к исполнению документ установленного образца, содержащий результаты проведенной проверки, в том числе перечень основных выявленных нарушений, мероприятия и сроки по их устранению, выводы и предложения по итогам проверки |
| 4. | Аутсорсинг | передача Обществом определённых видов или функций деятельности другой компании на основании договора |
| 5. | Единство измерений | состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы |
| 6. | Замена | замена эксплуатируемого оборудования на аналогичное по функциональности в рамках программы ТПиР |
| 7. | Инженерная инфраструктура (системы) | комплекс технических и\или программных средств, обеспечивающих нормальное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура включает в себя: - климатическую подсистему; - подсистему электроснабжения; - подсистему автоматического пожаротушения; - подсистему охранной и пожарной сигнализации; - подсистему контроля и управления доступом; - подсистему видеонаблюдения; - подсистему мониторинга; - подсистему водоснабжения и канализации. |

| 8. | Инсорсинг | совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины |
| --- | --- | --- |
| 9. | Инспектор | работник надзорной организации, выполняющий функции технического надзора в отношении субъекта электроэнергетики |
| 10. | Интеллектуальная сеть (ИС) | качественно новый вид электрической сети, позволяющий осуществлять в реальном времени мониторинг и управление сетью, осуществлять коммуникации между потребителями и поставщиками, предоставляя возможность оптимизации потребления, сокращая стоимость электроэнергии, тем самым обеспечивая новый уровень надежности и экономичности энергоснабжения, которая позволяет: - интегрировать все виды генерации (в том числе малую генерацию) и любые типы потребителей (от домашних хозяйств до крупной промышленности) для ситуационного управления спросом на их услуги и для активного участия в работе энергосистемы; - изменять в режиме реального времени параметры и топологию сети по текущим режимным условиям, исключая возникновение и развитие аварий; - обеспечивать расширение рыночных возможностей инфраструктуры путем взаимного оказания широкого спектра услуг субъектами рынка и инфраструктурой; - минимизировать потери, расширить системы самодиагностики и самовосстановления при соблюдении условий надежности и качества электроэнергии; - интегрировать электросетевую и информационную инфраструктуру для создания системы управления с полномасштабным информационным обеспечением. |
| 11. | Информационная телекоммуникационная инфраструктура | совокупность решений, таких как сервера, коммутационное оборудование, каналы связи, ЛВС, системы мониторинга и т.п., обеспечивающих обработку и хранение данных, а также передачу данных пользователям |
| 12. | Информационные технологии и телекоммуникации (ИТТ) | совокупность организационных, технических, программных и языковых средств, обеспечивающих реализацию информационного процесса, таких как.: - АСУ (в т.ч. в АСТУ) - системы и сети связи - вычислительная инфраструктура, ЦОД |
| 13. | Испытательное оборудование | средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний |
| 14. | ИТ сервис (ИТ услуга) | совокупность ИТ компонентов (оборудование программное обеспечение и т.д.), процессов и людей, обеспечивающих выполнение отдельных бизнес задач или бизнес-процессов |

| 15. | ИТ, информационные технологии | совокупность методов, способов, приёмов и средств, реализующих информационный процесс в соответствии с заданными требованиями |
| --- | --- | --- |
| 16. | Кибернетическая безопасность | широкий спектр практических приёмов, инструментов и концепций, тесно связанных с технологиями информационной и операционной безопасности |
| 17. | Локальный ИТ сервис | ИТ сервис, предоставляемый пользователям только Общества |
| 18. | Магистральные электрические сети | электрическая сеть, предназначенная для передачи электрической энергии от производителя к пунктам подключения распределительных электрических сетей |
| 19. | Мониторинг | непрерывный контроль параметров объекта с применением автоматизированных систем, обеспечивающих сбор, хранение и обработку информации в режиме реального времени |
| 20. | Нормативно-справочная информация автоматизированной системы | информация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая при функционировании автоматизированных систем. (ГОСТ 34.003-90). К нормативно-справочной информации (основным данным, мастер данным) относится совокупность условно-постоянной базовой информации, используемой многими пользователями в различных приложениях, в отличие от транзакционных данных, относящихся лишь к конкретному событию |
| 21. | Оперативное предписание | оформленный по результатам проверок или регламентных работ документ установленного образца, содержащий описание неотложных мер, направленных на ликвидацию выявленных нарушений, которые могут привести к производственному травматизму либо аварии (технологическому нарушению) |
| 22. | Основное оборудование | оборудование, непосредственно участвующее в передаче, распределении, преобразовании электроэнергии |
| 23. | Отказ | событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта (ГОСТ 27.002-89) |
| 24. | Показатели (индикаторы) энергетической эффективности | количественная и/или качественная характеристика планируемых и реализуемых мер по энергосбережению, выражаемая в абсолютных и/или относительных единицах |
| 25. | Последствия отказа | потери, которые несет Общество в случае незапланированного прекращения электроснабжения потребителей. Характер последствий может быть различным (экономический, социальный, экологический, репутационный и др.) |
| 26. | Проверка | совокупность проводимых работниками надзорных органов в отношении субъекта проверки мероприятий по техническому надзору по месту нахождения объекта проверки и/или месту фактического осуществления его деятельности |

| 27. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ПЭСБ) | документ, определяющий рекомендации, конкретные мероприятия, объем и сроки их выполнения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение целевых показателей энергосбережения за определенный период, а также ответственных исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 28. | Производственная программа | совокупность программ ТОиР и ТПиР (планов работ на техническое обслуживание, ремонт, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию, расчистку трасс и расширение просек ВЛ) |
| 29. | Производственные активы | совокупность материальных активов, непосредственно участвующих в передаче и распределении электроэнергии, а также находящиеся в аварийном резерве, используемые в качестве обменного фонда. К производственным активам относятся объекты электросетевого хозяйства - ЛЭП, трансформаторные и иные ПС, РП и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, здания, сооружения, системы технологического управления |
| 30. | Рабочая документация | документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства |
| 31. | Распределительные электрические сети | электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энергии между пунктами потребления |
| 32. | Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) | изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установлен |
| 33. | Реконструкция линейных объектов | изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов |

| 34. | Релейная защита; РЗ | совокупность устройств, предназначенных для автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и других ненормальных режимов работы ЛЭП и оборудования, которые могут привести к их повреждению и / или нарушению устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения этих ЛЭП и оборудования от энергосистемы, формирования предупредительных сигналов |
| --- | --- | --- |
| 35. | Релейная защита и автоматика; РЗА | релейная защита, сетевая автоматика, противоаварийная автоматика, режимная автоматика, регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика объектов электроэнергетики |
| 36. | Ремонт | комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия и восстановлению ресурса изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78) |
| 37. | Ремонт по техническому состоянию | ремонт, при котором объем и момент начала ремонта определяются техническим состоянием, при этом, контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме установленными документацией производителя оборудования или требованиями НТД (ГОСТ 18322-78) |
| 38. | Ремонтная программа | совокупность графиков и планов-графиков выполнения ремонтных работ в составе основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год (краткосрочная) в рамках периода тарифного регулирования и на период не менее пяти лет (долгосрочная), формируемая на основании нормативных документов и утверждаемая в установленном порядке |
| 39. | Риск отказа оборудования (риск) | вероятностный показатель (количественная характеристика, мера) опасности и величины негативных последствий (экономических, экологических, социальных) от отказа единицы оборудования |
| 40. | Система мониторинга | система, обеспечивающая сбор, хранение и обработку информации в режиме непрерывного контроля параметров объекта с применением автоматизированных систем реального времени |
| 41. | Система управления производственными активами (СУПА) | взаимосвязанные и совместно используемые схемы процессов, показатели их эффективности, правила, методики, алгоритмы, нормативно-справочная информация, информационные системы и базы данных для систематического воздействия на активы, надежность их использования, риски и расходы на протяжении всего жизненного цикла с учетом стратегических целей компании |
| 42. | Средство измерений (СИ) | техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени |

| 43. | Телекоммуникационная инфраструктура | комплекс технических и\или программных средств обеспечивающих взаимосвязь элементов информационной инфраструктуры, а также передачу данных между информационной инфраструктурой и пользователями |
| --- | --- | --- |
| 44. | Техническая диагностика (Диагностика) | область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов |
| 45. | Технический надзор | комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области электроэнергетики, а также локальными правовыми актами, посредством организации и проведения проверок (комплексных, целевых, документарных) и регламентных работ, принятия мер по пресечению и/или устранению последствий выявленных нарушений, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении производственной деятельности субъекта электроэнергетики |
| 46. | Техническое диагностирование (Диагностирование) | определение технического состояния объекта |
| 47. | Техническое обслуживание | комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-78) |
| 48. | Техническое перевооружение | комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций на новые и более совершенные, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков. (РД 153-34.3-20.409-99) |
| 49. | Техническое состояние | совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на этот объект (ГОСТ 19919-74) |

| 50. | Технологическое помещение | помещение со специально созданными и поддерживаемыми условиями для размещения и функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования. Используется для размещения некритичного или резервируемого в ЦОД серверного оборудования, а также активного сетевого оборудования Общества |
| --- | --- | --- |
| 51. | Топливно-энергетические ресурс (ТЭР) | совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности. К ТЭР используемым на объектах Общества относятся: электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, уголь, нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, керосин |
| 52. | Услуга | способ предоставления ценности Пользователям Общества через содействие им в получении конечных результатов, которых пользователи Общества хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками |
| 53. | Целевые показатели | прогнозируемые конечные результаты деятельности, имеющие количественную оценку |
| 54. | Центр обработки данных (ЦОД) | специализированное здание или помещение внутри такого здания для размещения основного серверного и телекоммуникационного оборудования Общества и подключения его к каналам связи |
| 55. | Централизованный ИТ сервис | ИТ сервис, предоставляемый централизованно в рамках Общества |
| 56. | Цифровая подстанция (ЦПС) | РП, ТП с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (ССПИ, АИИС КУЭ, РЗ, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы информационного обмена между элементами РП (ТП), информационного обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК 61850, 61968/61970. Первичное силовое оборудование РП (ТП), и компоненты информационно-технологических и управляющих систем ориентированы на поддержку цифрового обмена данными |
| 57. | Эксплуатационное состояние | оперативное состояние линии электропередачи или оборудования: в работе (в том числе нахождение в автоматическом резерве и нахождение под напряжением), в резерве, в вынужденном простое, в ремонте или в консервации |

| 58. | Эксплуатация | стадии жизненного цикла объекта электросетевого хозяйства или единицы оборудования, на которых реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае транспортирование, хранение, использование по назначению (оперативнотехнологическое управление), техническое обслуживание (включая диагностику) и ремонт (ГОСТ 25866) |
| --- | --- | --- |
| 59. | Этап строительства | строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства |

3.	Стратегические задачи технической политики

3.1.	Техническая политика - это совокупность обязательных и рекомендуемых применения технических решений и технологий, а также направлений их развития, выработанных на основании утвержденных и проверенных принципов и критериев, позволяющих обеспечить плановое изменение электрических сетей, находящихся под управлением Общества.

3.2.	Техническая политика разработана для достижения основных целей, определенных в Стратегии развития ЭСК Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р .

3.3.	Целями технической политики являются определение основных направлений развития техники и технологий, унификация технических решений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования объектов электроэнергетики в краткосрочной и долгосрочной перспективе при обеспечении надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.

3.4.	Основные задачи, на решение которых направлена техническая политика:

-	повышение эффективности и развитие ЭСК для обеспечения надежного снабжения потребителей;

-	преодоление тенденции старения основных фондов за счет их модернизации и применения инновационной техники и технологий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве электрических сетей;

-	разработка рекомендаций по повышению пропускной способности электрических сетей и снижению потерь электрической энергии;

-	повышение энергоэффективности применяемых технологий, оборудования, материалов, систем, формирование программы энергосбережения и сокращение технологических потерь электрической энергии в электрических сетях;

-	сокращение совокупной стоимости владения электросетевых объектов за счет оптимизации технических решений при разработке проектной документации, применения современных видов оборудования, строительных конструкций, сокращения площадей, занимаемых объектами электросетевого хозяйства;

-	создание условий для присоединения к электрической сети участников оптового и розничных рынков на условиях недискриминационного доступа при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил доступа;

-	развитие структуры оперативно-технологического управления объектами электроэнергетики ООО «ЗЭС» и потребителей электроэнергии;

-	развитие совместно с ПАО «МОЭСК» технологий управления режимами работы гибких элементов сетевой инфраструктурой;

-	развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена с ПАО «МОЭСК»  и другими субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии;

-	автоматизация РП (ТП), внедрение и развитие современных систем контроля технического состояния, систем РЗА и ПА, систем связи, инженерных систем, коммерческого и технического учета электроэнергии;

-	переход к созданию ЦПС без постоянного оперативного персонала;

-	совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Обеспечение профессиональной подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала с учетом внедрения новых технологий и инновационного оборудования;

-	развитие направления диагностики для обеспечения получения достоверной информации о состоянии электрооборудования;

-	совершенствование нормативно-технической базы и методического обеспечения;

-	оптимизация процессов по загрузке мощностей электросетевых активов, эффективному использованию резервов сетевой мощности, возможности перераспределения мощности в пользу заинтересованных потребителей, выработка новых подходов при формировании инвестиционных программ, результатом которых будут востребованные в полном объёме построенные электросетевые объекты.

3.5.	 К целевым показателям, по которым оценивается развитие ЭСК, относятся:

-	показатели надежности Пsaidi, Пsaifi;

-	уровень потерь электрической энергии;

-	оснащение системами интеллектуального учета точек поставки электрической энергии;

-	платежи за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов.

3.6.	 Значения целевых показателей установлены соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

3.7.	 Основными механизмами реализации технической политики являются:

-	НИОКР;

-	разработка НТД;

-	контроль соблюдения требований Положения при реализации инвестиционных проектов при проектировании электросетевых объектов;

-	разработка функциональных концепций и стратегий технического развития;

-	подтверждение показателей назначения оборудования, материалов и систем.

3.8.	 Техническая политика описывает подходы, которые должны применяться при подготовке и реализации следующих программ Общества:

-	инвестиционной программы;

-	производственной программы;

-	программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.	Анализ текущего состояния объектов электросетевого комплекса

4.1	На 01.01.2019 года общая протяжённость (по трассе) ВЛ и КЛ, осуществляющих эксплуатацию объектов распределительного ЭСК, составляет 466,9 км. Структура протяженности ЛЭП по классам напряжения ниже.

-	напряжением 6-20 кВ	- 684 У.Е.;

-	напряжением 0,4 кВ	- 707 У.Е.

4.2	Основное электротехническое оборудование, установленное на объектах распределительного ЭСК соответствует российским аналогам, но уступает современным мировым по техническим характеристикам - массогабаритным показателям и показателям надежности, требует увеличивающихся с ростом срока службы затрат на техническое обслуживание и ремонт.

4.3 	Воздушные ЛЭП 0,4-20 кВ построены по радиальному принципу с использованием, в основном, алюминиевых, неизолированных проводов малых сечений, а также деревянных и железобетонных опор с механической прочностью не более 27-35 кНхм.

4.4	Кабельные сети построены по петлевой схеме или в виде двухлучевой схемы с одно- или двухтрансформаторными ПС. В качестве силового кабеля использовался в основном кабель с БМИ, с алюминиевыми жилами.

4.5 Средний технический уровень установленного подстанционного оборудования в распределительных сетях по ряду параметров соответствует оборудованию, которое эксплуатировалось в технически развитых странах мира 5-10 лет назад.

5.	Распределительные устройства

5.1.	Схемы электрические принципиальные распределительных устройств РП

5.1.1.	Схемы электрические принципиальные РУ РП должны обеспечивать:

-	обоснованную надежность функционирования конкретной РП и прилегающей сети с учетом резервирования от других центров питания;

-	удобство эксплуатации, заключающееся в простоте и наглядности схем, снижающих вероятность ошибочных действий эксплуатационного персонала, минимизации количества коммутаций в первичных и вторичных цепях при изменении режима работы электроустановки;

-	техническую гибкость, заключающуюся в возможности быстрой адаптации электроустановки к изменяющимся режимам работы электроустановки, в т.ч., при плановых и аварийно-восстановительных ремонтах, выполнении работ по расширению и/или реконструкции РУ, а также при проведении испытаний элементов РУ;

-	компактность;

-	технически обоснованную экономичность.

5.1.2.	Схемы электрические принципиальные РУ РП должны быть типовыми, при этом, как правило:

-	при сооружении РУ в конструктивном исполнении КРУЭ, должны применяться простые схемы, обеспечивающие, в т.ч., оптимизацию размещения модулей КРУЭ;

5.1.3 Применяемые схемы должны обеспечивать возможность расширения РУ в перспективе; при отсутствии исходных данных по количеству перспективных присоединений следует закладывать возможность расширения для РУ 6-20 кВ, питающих энергоустановки потребителей, не менее чем на 4 присоединения.

5.2.	Проектные и строительные решения при новом строительстве, техническом перевооружении, реконструкции РП (ТП)

При строительстве РП (ТП) рекомендуется руководствоваться следующими базовыми принципами:

5.2.1.	Строительные конструкции зданий и инженерных сооружений закрытых РП (ТП) должны обеспечивать требуемую надежность при их сроке эксплуатации не менее 50 лет;

5.2.2.	При строительстве РП (ТП) должны, как правило, применяться типовые решения, учитывающие влияние на строительные конструкции электроустановок (электросетевые конструкции) электромагнитных, тепловых и электродинамических воздействий в нормальных и аварийных режимах работы электрической сети;

5.2.3.	Сокращение площадей РП (ТП) путем оптимизации схемно-компоновочных решений, при условии сохранения надежности и ремонтопригодности;

5.2.4.	В городах с высокой плотностью застройки, при технико-экономическом обосновании, допускается строительство РП (ТП), интегрированных в производственные и/или административные здания;

5.2.5.	При новом строительстве и реконструкции РП (ТП) должна предусматриваться возможность их расширения в перспективе за счет:

-	увеличения мощности путем замены Т на более мощные (из ряда номинальных мощностей) или установки дополнительного Т (с соответствующим обоснованием);

-	увеличения количества присоединений путем резервирования места; а в случае, если расширение планируется ранее пяти лет с момента ввода РП (ТП), - путем обеспечения готовности ячеек;

5.2.6.	Для отопления зданий РП (ТП), при отсутствии подвода тепловых инженерных коммуникаций, рекомендуется использовать пожаробезопасные энергосберегающие электрообогреватели с терморегуляторами;

5.2.7.	Применение новых высокоэффективных материалов для защиты от коррозии строительных конструкций, коррозионностойких сталей повышенной прочности для изготовления металлоконструкций порталов и опорных конструкций под оборудование;

5.2.8.	Применение новых эффективных материалов для ограждающих и кровельных конструкций, полов и отделки помещений зданий;

5.2.9.	Наливные полы должны соответствовать требованиям: незначительная истираемость, пыленеобразуемость, химическая стойкость, высокая скорость проведения работ по монтажу (полы могут укладываться при плюсовых и отрицательных температурах), легкость обновления и ремонта;

5.2.10.	Основанием для наливного пола должен быть бетонный пол (марка бетона 200-300), на поверхности не должно быть трещин и сколов, влажность основания не более 4-5%;;

5.2.11.	Выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды в соответствии с действующим природоохранным законодательством федерального и регионального уровня, ведомственными и локальными нормативными правовыми актами по направлениям природоохранной деятельности;

5.2.12.	Объединение проектных решений в единый архитектурно-промышленный комплекс, применение единого корпоративного стиля оформления фасадов зданий и сооружений с использованием элементов утвержденного корпоративного стиля (цветовые решения, эмблемы и т.п.);

5.2.13.	Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и физической защиты от несанкционированного доступа на объекты.

5.2.14.	Компоновочные решения РП (ТП), должны обеспечивать:

-	удобство эксплуатации;

-	возможность проведения регламентных и ремонтных работ, в том числе связанных с заменой крупногабаритного оборудования;

-	условия для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.2.15.	При конкретном проектировании РП (ТП) необходимо индивидуально подходить к выбору схемы РУ, состава и конструктивного исполнения оборудования с тем, чтобы обеспечить удобство эксплуатации, ремонтопригодность схемы, исключить возможность ошибочных действий при оперировании, вписаться в отведенную площадку строительства

и,	при этом, понести минимальные затраты.

5.3.	Здания и сооружения РП (ТП) с высшим напряжением 6-20 кВ

5.3.1.	Здания и сооружения РП (ТП), без обслуживающего персонала, должны быть выполнены в блочно-модульном исполнении.

5.3.2.	Входные наружные двери всех помещений РП (ТП) следует выполнять металлическими с дополнительным утеплителем и внутренними замками. Количество наружных дверей должно быть минимальным.

5.3.3.	Выбор конструктивного решения пола необходимо осуществлять с учетом обеспечения:

-	надежности и долговечности принятой конструкции;

-	экономного расходования строительных материалов;

-	наиболее полного использования физико-механических свойств применяемых материалов;

-	оптимальных гигиенических условий для людей;

-	пожаро- и взрывобезопасности.

5.3.4.	Для своевременного выявления неисправностей в строительных конструкциях зданий КРУ, ЗРУ, ЗТП и РП фасады допускается ремонтировать без укрытия стен каркасными фасадными материалами.

5.3.5.	Для создания благоприятных условий эксплуатации зданий и сооружений необходимо контролировать, чтобы при строительстве новых и реконструкции старых зданий планировка и благоустройство территории, системы водоотвода атмосферных осадков и грунтовых вод были выполнены в соответствии с проектной документацией и в дальнейшем поддерживались в исправном состоянии в соответствии требованиям типовой инструкции.

5.3.6.	Фасадные части зданий и сооружений закрытых ТП и РП, располагающихся в зоне жилой застройки, должны вписываться в окружающий архитектурный ландшафт.

5.3.7.	При строительстве зданий и сооружений РП (ТП) учитывать необходимость выполнения проектных решений направленных на антитеррористическую защищенность и физическую защиту от несанкционированного доступа в помещения.

6.	Основное оборудование

6.1.	Силовые трансформаторы и реакторы

6.1.1.	Общие требования:

-	отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы;

-	отсутствие необходимости подпрессовки обмоток в течение всего срока службы;

-	достаточная устойчивость к транспортировке (обязательное наличие датчика ускорений);

-	обеспечение электродинамической стойкости обмоток к ТКЗ, подтвержденную испытаниями в аккредитованных испытательных центрах или расчетным сравнением, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52719-2007;

-	обеспечение взрывобезопасности за счет конструктивного исполнения баков (клапаны сброса давления и пр.);

-	гарантийный срок - не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;

-	срок службы - не менее 30 лет;

6.1.2.	На распределительных ТП 6-20/0,4 кВ должны применяться силовые трансформаторы:

-	герметичные масляные или сухие с литой изоляцией (в том числе с обмотками с литой изоляцией) со сниженными потерями (в том числе за счет применения в трансформаторах магнитопроводов из аморфной стали), а также трансформаторы специальной конструкции мощностью до 100 кВА, предназначенные для установки на опорах ВЛ;

-	с симметрирующими устройствами;

-	со схемой соединения обмоток ▲/Yн или Y/Zн (допускается использование схемы соединения обмоток силовых трансформаторов Y/Yн при наличии соответствующего обоснования, например, замена вышедшего из строя трансформатора на двухтрансформаторной ТП).

6.1.3.	В ТП, встроенных в здания или сооружаемых в стеснённых условиях городской застройки, должны применяться, как правило, малогабаритные трансформаторы с пониженным уровнем шума и вибраций. При этом изоляция трансформаторов должна быть сухой или бак трансформатора должен быть заполнен экологически безопасным негорючим жидким диэлектриком и снабжён:

-	системой автоматического контроля температуры трансформатора;

-	датчиками температуры внутри камеры трансформатора.

6.1.4.	При новом строительстве размещение ТП, РП и РТП в зданиях допускается при наличии соответствующего обоснования.

6.1.5.	При новом строительстве ТП 6-20 кВ с количеством присоединений не более 4-х рекомендуется применять малогабаритные блочные ТП 6-20 кВ на базе моноблоков с твердой или элегазовой изоляцией.

6.1.6.	Линейные вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) допускается применять для адаптации распределительных электрических сетей напряжением 0,4-20 кВ к изменению (увеличению) электрических нагрузок и обеспечения требуемого КЭ, на основании технико-экономического обоснования в сравнении с другими вариантами обеспечения КЭ.

6.1.7.	Местом установки ВДТ могут быть точки критического падения напряжения (более 10 % от номинального значения напряжения) ЛЭП или непосредственно шины потребителя. ВДТ должны иметь диапазон регулирования напряжения не менее ±10 %. Регулирование напряжения ВДТ должно осуществляться в автоматическом режиме. При изменении направления мощности (при переходе на резервный источник питания), ВДТ не должен изменять режим работы по отношению к направлению потока мощности.

6.1.8.	Необходимо рассматривать установку ВДТ:

-	на ЛЭП 6-20 кВ, которые не обеспечивают качество электрической энергии у потребителей, с регулированием напряжения ±10%;

-	на РП и ТП напряжением 6-20 кВ, с регулированием напряжения ±15%.

6.1.9.	ВДТ должны оснащаться встроенными ТТ и ТН, программируемыми блоками управления с возможностью регистрации процессов и режимов работы ВДТ.

6.1.10.	На стороне 0,4 кВ силовые трансформаторы 6-20/0,4 кВ должны оснащаться аппаратными зажимами.

6.2.	Коммутационная аппаратура

6.2.1.	Общие требования:

-	не должны требовать капитального ремонта в течении установленного срока эксплуатации или до исчерпания коммутационного ресурса;

-	гарантийный срок - не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;

-	срок службы - не менее 30 лет;

6.2.2.	В распределительных сетях напряжением 6-20 кВ рекомендуется применять:

-	вакуумные выключатели, в отдельных случаях при обосновании необходимости - элегазовые выключатели (например на присоединениях с большими токами или в стесненных условиях) - РУ 6-20 кВ;

-	реклоузеры на ВЛ;

-	предохранители-разъединители;

-	разъединители наружной установки на ВЛ с дистанционным управлением;

-	выключатели нагрузки.

6.3.	Комплектные распределительные устройства

6.3.1.	Общие требования:

-	не должны требовать капитального ремонта за весь срок службы;

-	гарантийный срок - не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;

-	срок службы - не менее 30 лет;

6.3.2.	Требования к КРУ(Э) 6-20 кВ:

-	применять КРУ 6-20 кВ с воздушной, в том числе комбинированной, изоляцией, при соответствующем технико-экономическом обосновании с элегазовой изоляцией, а также КСО(Э) с вакуумными выключателями или выключателями нагрузки, в том числе в исполнении «моноблок»;

-	применять металлические защитные шторки ячеек;

-	использовать ТТ с литой изоляцией, ТН антирезонансного исполнения;

-	для организации энергоучета рекомендуется устанавливать ТТ в каждой фазе.

КРУ(Э) должно обеспечиваться:

-	возможностью дистанционного отключения выключателя;

-	четырьмя изолированными отсеками (для отсеков с высоковольтными выключателями);

-	быстродействующими защитами от дуговых замыканий;

-	рекомендуется применять КРУ 6-20 кВ с верхним расположением сборных шин, с двухсторонним обслуживанием

6.4.	Токопроводы и ошиновка

6.4.1.	В РП на стороне 6-20 кВ при технической возможности должна применяться жёсткая ошиновка как неизолированная, так и в защищённом исполнении. При использовании жестких шин следует применять компенсаторы температурных деформаций, гибкие ответвления от шин, а также шинодержатели и присоединения к аппаратам с использованием узлов обжимного типа (предпочтительно литых).

6.4.2.	В блочно-комплектных ТП напряжением 6-20/0,4 кВ, с трансформаторами мощностью до 630 кВА, рекомендуется применять изолированную ошиновку трансформатора.

6.4.3.	В распределительных сетях при мощности трансформаторов 1000 кВА и более на стороне 0,4 кВ рекомендуется применять изолированные (трёхфазные и однофазные) токопроводы (при соответствующем технико-экономическом обосновании).

6.4.4.	При воздушных вводах на участках линий от проходных изоляторов ячеек КРУ до первых опор ВЛ 6 (10) кВ, как правило, необходимо применять защищенный (изолированный) провод с изоляцией, нераспространяющей горение (типа СИПн).

6.4.5.	Присоединение гибкой ошиновки к электрооборудованию рекомендуется осуществлять аппаратными зажимами без сварного соединения контактной пластины и «ножки» зажима, с термодинамическим методом нанесения медного покрытия и дренажными отверстиями для предотвращения выталкивания опрессованного провода из корпуса зажима замерзшей влагой.

6.5.	Электромагнитные измерительные трансформаторы

6.5.1.	Электромагнитные измерительные трансформаторы должны соответствовать следующим требованиям:

-	применение измерительных ТТ и ТН с увеличенным интервалом между поверками (не менее 8 лет), со сроком службы не менее 30 лет;

-	гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;

-	отсутствие необходимости регламентного ремонта в течение всего срока службы;

-	маслонаполненные герметичные, литые и элегазовые ТТ;

-	антирезонансные электромагнитные индуктивные ТН 6 - 20 кВ;

-	ТТ и ТН, обеспечивающие повышенную надежность, взрыво- и пожаробезопасность;

-	применение емкостных делителей с пониженным значением температурного коэффициента емкости;

-	применение литых коррозионностойких корпусов;

-	измерительные трансформаторы должны иметь отдельную обмотку для целей учета электроэнергии;

-	фактические вторичные нагрузки измерительных ТТ и ТН должны соответствовать требованиям НТД и обеспечивать работу ТТ и ТН в требуемом классе точности;

-	коэффициент трансформации обмоток АИИС КУЭ, АСУ ТП и измерений должен обеспечивать измерение рабочего тока с нормированной точностью в диапазоне его изменения от минимального до максимального значения, определяемых на основании расчетов электроэнергетических режимов;

6.5.2.	Рекомендации по применению электромагнитных измерительных трансформаторов:

-	применение гидрофобных покрытий или внешней полимерной изоляции для снижения эксплуатационных издержек и повышения взрывобезопасности;

-	измерительные ТТ и ТН, применяемые в сетях напряжением 6-20 кВ должны

иметь:

•	литую изоляцию;

•	не менее двух вторичных обмоток.

6.5.3.	Следует применять ТТ 0,4 кВ для целей АИИС КУЭ, АСУ ТП и измерений в случаях, когда измеряемый ток превышает 60 А, а присоединяемая мощность - более 25 кВт.

6.5.4.	Для учета погрешности всех измерений на частотах выше основной частоты необходимо ориентироваться на применение измерительных трансформаторов с нормированной частотной характеристикой в полосе частот до 50-ой гармоники основной частоты.

6.6.	Ограничители перенапряжений нелинейные

При новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений должны устанавливаться ОПН (в том числе с искровыми промежутками на ВЛ) на основе оксидно-цинковых варисторов для всех классов напряжений, взрывобезопасные с достаточной энергоемкостью и защитным уровнем, со сроком службы не менее 30 лет и гарантийным срок эксплуатации не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

6.7.	Устройства компенсации реактивной мощности

6.7.1.	Должны применяться следующие виды устройств компенсации реактивной мощности:

-	неуправляемые статические средства продольной и поперечной компенсации;

-	шунтовые батареи статических конденсаторов;

-	устройства продольной компенсации;

-	управляемые средства продольной и поперечной компенсации;

-	статические тиристорные компенсаторы (СТК) и статические компенсаторы на базе преобразователей напряжения (СТАТКОМ);

-	вакуумно-реакторные и тиристорно-реакторные группы, коммутируемые выключателями с повышенным коммутационным ресурсом, оснащенными устройством синхронной коммутации;

-	батареи статических конденсаторов фильтро-компенсирующих устройств. При этом должны быть использованы сухие конденсаторы или пропитанные экологически безопасным жидким синтетическим диэлектриком;

-	управляемые устройства продольной компенсации,

6.7.2.	Применение конденсаторной установки допускается при условии исключения резонансных явлений при всех режимах работы электрической сети.

6.7.3.	В распределительных сетях при невозможности размещения регулируемых конденсаторных батарей и при соответствующем обосновании допускается установка отдельных конденсаторов, рассчитанных только на компенсацию намагничивающего тока трансформатора в базисной части графика реактивной нагрузки.

6.8.	Собственные нужды

6.8.1.	При организации собственных нужд РП (ТП) необходимо:

-	осуществлять питание электроприемников СН переменного тока РП (ТП) от двух независимых источников;

-	применять кабели напряжением выше 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, ниже 1 кВ - с изоляцией, не поддерживающей горение;

-	обеспечивать раздельную работу секций 0,4 кВ собственных нужд с АВР, предусматривать раздельную работу без АВР цепей, имеющих питание от разных секций 0,4 кВ (питание приводов разъединителей, заводки пружин приводов выключателей и пр.);

-	применять защитную коммутационную аппаратуру с возможностью создания видимых разрывов;

-	использовать в качестве вводных и секционных защитных аппаратов на стороне 0,4 кВ селективные автоматические выключатели;

-	в ТП и РП с переменным и выпрямленным оперативным током ТСН должны присоединяться через предохранители, со стороны питания, до вводного выключателя.

6.8.2.	Питание сети оперативного тока от шин собственных нужд должно осуществляться через стабилизаторы с напряжением 220 В на выходе.

7.	Воздушные линии электропередачи

7.1.	Общие положения

Основными направлениями Положения при проектировании, строительстве, техническом перевооружении и эксплуатации ВЛ являются:

-	обеспечение надежности и эффективности работы;

-	снижение стоимости строительства и эксплуатации;

-	минимизация влияния ВЛ на окружающую среду, включая уменьшение ширины лесных просек и границ охранных зон, за счет применения высотных опор и опор с вертикальной подвеской проводов, создания компактных ВЛ - при прохождении ВЛ по особо охраняемым природным территориям;

-	применение конструкций, элементов и оборудования, сохраняющих расчетные параметры, характеризующие надёжность ВЛ, в течение всего срока службы;

-	применение конструкций и материалов, обеспечивающих стойкость к расхищениям и нанесению ущерба третьими лицами;

-	сокращение площади отвода земель под ВЛ в постоянное пользование, применение железобетонных секционированных или композитных опор ВЛ;

-	использование передовых, безопасных методов строительства, эксплуатации и ремонта;

-	развитие технологий диагностики с использованием методов неразрушающего контроля, позволяющих производить оценку технического состояния ЛЭП без вывода из эксплуатации, мониторинг текущего состояния элементов ВЛ, оснащение ВЛ 6-20 кВ высокоточными системами для определения мест повреждения в линиях;

-	комплексное обеспечение аварийного резерва оборудования и материалов, его оптимальное размещение и разработка маршрутов его доставки;

-	внедрение геоинформационных систем на основе систем спутникового позиционирования (GPS, ГЛОНАСС).

7.2.	Методические подходы при проектировании

7.2.1.	Трасса ВЛ должна выбираться, по возможности, кратчайшей, с учетом условий отчуждения земли, вырубки просек, комплексного использования охранной зоны и приближения к другим линейным объектам (автомобильным и железным дорогам) и действующим ВЛ. При выборе трасс ВЛ должны, прежде всего, использоваться нелесные земли, а при отсутствии таковых земель - участки невозобновившихся гарей, пустырей, прогалины, вырубок а также площади, на которых произрастают низкоплотные и наименее ценные лесные насаждения.

7.2.2.	Для ВЛ 6-20 кВ при прохождении линии в стесненных условиях, по лесным массивам рекомендуется применение проводов с защитной изолирующей оболочкой. При проектировании ВЛ напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами (ВЛЗ 6-20 кВ) в районах с повышенной грозовой активностью на основании технико-экономического обоснования рекомендуется устанавливать устройства защиты от пережогов проводов и отключений при воздействиях грозовых перенапряжений.

7.2.3.	Применение конструкций опор в населенной местности, характеризующихся повышенной надёжностью, долговечностью, защищённостью от воздействия третьих лиц.

7.2.4.	Для ВЛ 6-20 кВ, проходящих в местности, характеризующейся интенсивным гололёдообразованием, налипанием снега, частой и интенсивной пляской проводов с целью снижения ущерба от массовых повреждений рассматривать применение уменьшенных длин анкерных пролётов (до 1 км) и использование конструкций опор, в том числе, изготовленных из композитных материалов, проводов, грозозащитных тросов и линейной арматуры с повышенной механической прочностью;

7.2.5.	ВЛ 0,4 кВ следует выполнять только с использованием СИП, соответствующих ГОСТ 31946-2012. При прокладке по зданиям и организации ввода в здания и сооружения следует использовать СИП-4 с изоляцией, не распространяющей горение.

7.2.6.	При проектировании, строительстве новых и эксплуатации ранее построенных ВЛ (в т.ч. при их ремонте, техническом перевооружении и реконструкции), при соответствующем обосновании должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, а также препятствующие их посадке на траверсы опор, гнездованию в местах возможных перекрытий и перекрытию изоляции по причине ее загрязнения продуктами жизнедеятельности.

7.2.7.	При проектировании, строительстве, реконструкции, техническом обслуживании и ремонте, эксплуатации ВЛ и в случае прохождения ВЛ по лесным массивам и зеленым насаждениям должен быть соблюден комплекс требований, регламентируемый действующим природоохранным законодательством федерального и регионального уровней, ведомственными и локальными нормативными правовыми актами по направлениям природоохранной деятельности.

7.3.	Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции воздушных линий электропередачи

При производстве СМР следует придерживаться следующих принципов:

-	индустриальные методы строительства, применение конструкций высокой заводской готовности с целью минимизации времени и сложности выполнения технологических операций в условиях трассы ВЛ, сведения к минимуму объёма земляных работ;

-	устройство и очистка просеки с применением современных технических средств: высокопроизводительных валочных комплексов, мульчеров и пр.;

-	применение технологий устройства фундаментов опор, обеспечивающих сокращение затрат времени на монтаж и сведение к минимуму объёма земляных работ;

-	как правило, применение автокранов, обеспечивающих установку опор без использования падающей стрелы.

-	монтаж проводов и грозозащитных тросов под тяжением без опускания провода на землю, позволяющий обеспечить отсутствие механических повреждений и загрязнения провода или троса;

-	рекомендуется при взаимодействии с операторами связи для одновременного проведения реконструкции ВЛ 6-20 кВ и строительства каналов связи для нужд сетевых компаний, проводить реконструкцию ВЛ с заменой неизолированного провода на защищенный с примыкающим модулем самонесущего ВОК (при соответствующем технико-экономическим обосновании);

-	при устройстве пересечений с действующими линейными объектами и инженерными сооружениями применение технологий, обеспечивающих сведение к минимуму затрат времени на отключение пересекаемых ВЛ, контактной сети электрифицированной железной дороги, изменение нормального режима функционирования пересекаемых инженерных сооружений.

7.4.	Опоры

7.4.1.	Воздушные линии электропередачи 20 кВ и ниже.

-	опоры ВЛ 20 кВ и ниже должны обеспечивать требуемую надёжность электроснабжения и безопасность персонала при эксплуатации (подъём на опору, работу на траверсах и т.д.).

-	на ВЛ 0,4-20 кВ рекомендуется применение железобетонных опор из вибрированных или центрифугированных стоек, а также композитных и стальных многогранных опор.

-	на ВЛ 0,4-20 кВ, проходящих по лесным массивам, рекомендуется применять деревянные антисептированные опоры.

-	при необходимости, ВЛ 6-20 кВ могут быть выполнены в габаритах 35-110 кВ.

-	на ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-10 кВ рекомендуется устанавливать стационарные устройства (прокалывающие зажимы со скобами, скобы для крепления на анкерных зажимах и т.п.) для контроля напряжения и установки переносного заземления. Места установки определять проектом или исходя из местных условий эксплуатации.

-	на ВЛ 0,4 кВ рекомендуется применение одностоечных анкерных и анкерноугловых стальных многогранных опор:

•	вместо трехстоечных анкерно-угловых железобетонных или деревянных опор;

•	вместо двустоечных анкерных и анкерно-угловых железобетонных или деревянных опор при соответствующем технико-экономическом обосновании.

-	на ВЛ 0,4 кВ следует применять железобетонные опоры с изгибающим моментом не менее 30 кН-м, на ВЛ 6-10 кВ железобетонные и стальные многогранные опоры с изгибающим моментом не менее 50 кН-м.

7.4.2.	Способ закрепления в грунте опор ВЛ 0,4-20 кВ по всей трассе должен быть унифицирован и соответствовать проекту.

7.4.3.	Стальные опоры, а также стальные детали железобетонных и деревянных опор и конструкций, крепежные изделия следует защищать от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования. Для промышленных районов дополнительно к горячему цинкованию следует применять стойкие лакокрасочные покрытия, при этом, крепёжные изделия следует защищать горячецинковым покрытием или термодиффузионным цинкованием.

7.4.4.	Основные требования, предъявляемые к переходным пунктам на опорах:

-	кабельные муфты, ОПН, опорные изоляторы должны быть размещены на специальной площадке на одном уровне на высоте не более 10 метров;

-	кабельные муфты должны применяться, как правило, в сухом исполнении;

-	кабель должен подниматься по телу опоры с одной стороны и должен быть закрыт коробом на высоту не менее 3-х метров;

-	коробки заземления должны располагаться на высоте 1,5-2 метра;

-	соединение экрана кабеля с заземляющим проводником должно осуществляться на опорном изоляторе с креплением соединения под болт;

-	заземляющий проводник должен быть изолированным;

-	должен быть обеспечен доступный подход/подъезд.

7.4.5.	На ВЛ, проходящих в районах с высоким риском вандализма, в качестве промежуточных рекомендуется применять свободностоящие опоры, в том числе многогранные.

7.4.6.	Для ВЛ, трасса которых проходит по местности, характеризующейся частыми низовыми или торфяными пожарами, следует применять опоры с увеличенной высотой подвеса провода (при соответствующем экономическом обосновании), относительно требований таблиц 2.5.20 и 2.5.22 ПУЭ.

7.4.7.	На ВЛ, проходящих по территории населенных пунктов, туристско- рекреационным зонам, вблизи мест отдыха, в национальных парках и заповедниках, на пересечениях с крупными транспортными магистралями в окрестности городов рекомендуется осуществлять декоративную окраску металлических и деревянных опор лакокрасочными покрытиями с длительным сроком службы, а также применять опоры индивидуального проектирования, разработанные с учетом повышенных эстетических требований. Для композитных опор индивидуальная окраска должна быть предусмотрена при их производстве.

7.4.8.	Срок службы деревянных опор ВЛ должен составлять не менее 40 лет, железобетонных не менее 50 лет.

7.5.	Провода

На воздушных линиях электропередачи 20 кВ и ниже следует применять:

-	на ВЛ 6-20 кВ на основании технико-экономической оценки осуществляется выбор между стандартным сталеалюминевыми проводами и проводами с улучшенными характеристиками в части максимальной рабочей температуры, механической прочности, а также защищёнными проводами (марок СИП-3 и СИП-7).

-	защищенные провода рекомендуется применять на ВЛ 6-20 кВ в первую очередь:

•	при прохождении трассы ВЛ по населенной местности;

•	при прохождении ВЛ по лесным массивам;

•	при пересечении ВЛ водных преград;

•	при отсутствии возможности соблюдения габаритных расстояний при прохождении ВЛ в стеснённых условиях;

•	в качестве шлейфов для присоединения ТП наружной установки к разъединителю 6-20 кВ;

•	при совместной подвеске с ВЛИ 0,4 кВ.

-	при новом строительстве и реконструкции ВЛ 0,4 кВ, как правило, должны применяться СИП с изолированной нулевой несущей жилой.

-	монтаж проводов ВЛИ, выполненных СИП с изолированной нулевой жилой (СИП-2), может осуществляться, как на опорах, так и по стенам зданий и сооружениям.

-	срок службы СИП должен быть не менее 40 лет.

-	срок службы неизолированных проводов и грозозащитных тросов на ВЛ не менее 50 лет.

7.6.	Изоляторы и линейная арматура

7.6.1.	Изоляторы:

7.6.1.1.	Количество и тип изоляторов в гирляндах разного назначения на ВЛ должны выбираться в соответствии с действующими нормами проектирования, а также с учетом местных условий, в том числе наличия актуальных карт загрязнения изоляции.

7.6.1.2.	На ВЛ 6-20 кВ следует применять:

-	подвесные полимерные, стеклянные изоляторы;

-	полимерные консольные (консольные с оттяжкой) изолирующие траверсы;

-	опорностержневые фарфоровые и полимерные изоляторы, в том числе с проушиной для защищённых проводов;

-	штыревые стеклянные из закалённого стекла и фарфоровые изоляторы с проушиной. Для крепления на изоляторах защищенных и сталеалюминевых проводов следует применять спиральные вязки.

7.6.2.	Линейная арматура:

7.6.2.1.	На ВЛ следует применять:

-	сцепная, поддерживающая, натяжная, защитная, соединительная, ответвительная (контактная) арматура на ВЛ должны выбираться в соответствии с действующими нормами, с учетом требований проектной документации;

-	для сталеалюминевых проводов по ГОСТ 839 в качестве натяжной должна использоваться, как правило, прессуемая, клиносочленённая, спиральная и болтовая арматура.

-	линейная арматура не должна вызывать локальных перегревов провода в местах ее установки;

-	конструкция натяжной арматуры не должна способствовать увеличению длины элементов изолирующей подвески, необходимых для ее присоединения;

-	на ВЛИ 0,4 кВ и ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами необходимо применять линейную арматуру, соответствующую конструкции самонесущего изолированного или защищенного провода;

-	соединения и ответвления проводов на ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ допускается выполнять только с применением специальных зажимов, соответствующих типу СИП или защищенного провода;

-	присоединение проводов ответвлений от ВЛИ 0,4 кВ к вводам абонентов должно осуществляться с применением ответвительных прокалывающих влагозащищённых зажимов, в том числе с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающих многократное подключение и отключение ответвительного провода;

-	линейная арматура должна быть необслуживаемая и неремонтируемая;

-	срок службы арматуры должен соответствовать сроку службы проводов, тросов, для которых она предназначена;

-	металлические элементы кронштейнов и крюков ВЛИ 0,4 кВ должны обеспечивать возможность болтового присоединения проводников повторного заземления;

-	присоединение нулевого проводника к заземляющему спуску опоры ВЛИ 0,4 кВ при выполнении повторного заземления рекомендуется выполнять с применением специальных гибких проводников;

-	с целью обеспечения требований безопасности при техническом обслуживании ВЛИ 0,4 кВ в начале и в конце магистрали ВЛИ, а также в начале и конце линейных ответвлений рекомендуется установка стационарных устройств закорачивания и заземления ВЛИ, оснащенных отдельным заземляющим спуском.

7.7.	Защита от грозовых перенапряжений

7.7.1.	На ВЛЗ 6-20 кВ, проходящей по населенной местности и зоне с грозовой деятельностью 20 грозовых часов и более, необходимо предусмотреть установку устройств защиты от грозовых перенапряжений.

7.7.2.	Применение на ВЛ 6-20 кВ устройств защиты от грозовых перенапряжений должно обеспечивать защиту:

-	проводов от перегрева и пережога;

-	подходов к РУ ПС;

-	изоляции ВЛ в районах с повышенной грозовой активностью;

-	коммутационного оборудования;

-	кабельных муфт;

-	мест пересечения ВЛ с инженерными сооружениями;

-	столбовых и мачтовых ПС, РП, ТП.

7.8.	Линейное коммутационное оборудование 6-20 кВ

7.8.1.	Для оптимизации режимов работы, повышения надёжности электроснабжения потребителей, сокращения затрат на эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы, необходимо автоматизировать сети 6-20 кВ посредством:

-	АВР;

-	секционирования ВЛ;

-	организации систем АПВ как на линейных выключателях центров питания, так и на секционирующих пунктах ВЛ;

-	отключения ответвлений ВЛ;

-	оснащения устройствами ОМП ВЛ, в том числе индикаторами неисправности, с регистрацией направления на место повреждения, передающими данные о состоянии ВЛ на рабочее место диспетчера;

-	организации мониторинга за текущим состоянием проводов, в том числе их температуры нагрева.

7.8.2.	Пункты секционирования с вакуумными выключателями и пункты автоматического включения резерва необходимо устанавливать на магистральных линиях 6-20 кВ, а также на протяженных ответвлениях ВЛ при наличии технико-экономического обоснования.

7.8.3.	Присоединения ВЛ напряжением 6-20 кВ должны быть оснащены устройствами однократного или двукратного АПВ на головном выключателе линии и на секционирующих пунктах.

7.8.4.	Пункты АВР и секционирующие пункты должны быть оснащены вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА.

7.8.5.	Для секционирования магистральных линий 6-20 кВ следует применять вакуумные выключатели наружной установки (реклоузеры), с микропроцессорными блоками управления, позволяющие программировать работу выключателей под требуемые режимы работы.

7.8.6.	Допускается применение секционирующих разъединителей 6-20 кВ с использованием оперативной штанги.

7.8.7.	Для отключения ответвлений от магистрали, длина которых составляет более 1,5 км, рекомендуется устанавливать современное коммутационное оборудование (в местах ответвлений ВЛ).

7.8.8.	С целью повышения управляемости и контролируемости за работой электрической сети, все системы автоматизации должны обеспечивать передачу информации на диспетчерский пункт о текущем состоянии коммутационного аппарата, а также обеспечивать возможность телеуправления данным оборудованием.

8.	Кабельные линии

8.1.	Общие принципы построения силовых кабельных линий

8.1.1.	Для кабельных линий всех классов напряжений рекомендуется применять кабели:

-	с увеличенной толщиной оболочки повышенной твердости для снижения риска повреждения оболочки при прокладке;

-	с наружным электропроводящим слоем, в том числе в составе огнезащитного покрытия, наносимого после прокладки кабеля на его оболочку, выполненную из материалов пониженной горючести, в том числе поливинилхлоридных композиций с низким дымо-газовыделением и без галогенных композиций с высоким кислородным индексом для прокладки в инженерных сооружениях;

8.1.2.	Ресурсный срок службы кабелей не менее 30 лет с учётом эксплуатационных мероприятий, регламентированных соответствующими нормативными документами.

8.2.	Арматура для силовых кабельных линий

8.2.1.	Количество и типы применяемой арматуры кабелей определяются проектной документацией по прокладке КЛ. Арматура должна иметь максимальную степень заводской готовности, обеспечивающую минимизирование влияния человеческого фактора при монтаже и вероятности повреждения элементов конструкции муфт при монтаже и транспортировке.

8.2.2.	Для КЛ 20 кВ и ниже должна применятся:

-	арматура на основе термоусаживаемых трекингостойких, негорючих, не распространяющих горение трубок и изделий;

-	кабельная арматура холодной усадки на основе предварительно изготовленных на предприятиях эластомерных элементов.

8.3.	Требования к экранам силовых кабелей

8.3.1	Выбор конструкции, сечения экрана и способ его заземления должен осуществляться по условиям допустимого нагрева КЛ в нормальном и после аварийном режимах работы, а также по условиям его термической стойкости, в том числе в режиме протекания однофазного (в сети с изолированной нейтралью) ТКЗ, с обеспечением электробезопасности обслуживания коробок транспозиции, с учетом их количества, мест расположения и проектирования КЛ по принципу минимизации количества соединительных транспозиционных муфт;

8.3.2.	Проверка допустимости выбранного способа заземления экранов кабелей и расчет транспозиции экранов, должны осуществляться при проектировании с учетом допустимых напряжений на экранах кабелей при протекании по жиле максимального рабочего тока и ТКЗ в течений времени протекания по условиям работы РЗА;

8.3.3.	Выбор способа обустройства экранов (частичное разземление или применение систем транспозиция) должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий в зависимости, прежде всего, от значений ТКЗ и условий безопасного проведения работ при эксплуатации КЛ и их технического обслуживания и ремонта;

8.3.4.	Транспозиционные колодцы должны быть обслуживаемыми, с обязательным наличием внешней гидроизоляции и иметь защиту от доступа посторонних лиц.

9.	Системы оперативного тока

9.1.	Требования к системам оперативного тока

Технические решения по организации системы оперативного тока РП (ТП) должны обеспечивать бесперебойное электропитание потребителей оперативного тока.

9.2.	Выпрямленный оперативный ток

9.2.1.	Для организации выпрямленного оперативного тока должны использоваться стабилизированные блоки питания, подключенные к ТН, установленным на стороне ВН РП, а также к трансформаторам собственных нужд и токовые блоки питания, подключаемые к специально предусмотренным для этой цели комплектам (вторичным обмоткам) ТТ.

9.2.2.	Для отыскания замыкания на землю без отключения присоединений в системах выпрямленного оперативного тока должны предусматриваться автоматические устройства или ручные средства поиска.

9.2.3.	Для питания оперативных цепей устройств РЗА на РП все блоки питания должны работать параллельно на шинки оперативного тока (за исключением децентрализованных систем).

9.3.	Переменный оперативный ток

Схемные решения по организации системы питания переменного оперативного тока должно предусматривать:

-	питание от двух различных источников, включая независимый источник внешнего электроснабжения;

-	шинки обеспеченного питания, к которым подключены потребители переменного оперативного тока, должны иметь индивидуальную схему АВР и подключаться через отдельные автоматические выключатели к вводам стороны НН трансформатора собственных нужд до вводного автоматического выключателя;

-	питание оперативных цепей должно быть предусмотрено через разделительные трансформаторы с выполнением автоматического контроля изоляции;

-	должна быть обеспечена необходимая чувствительность и селективность аппаратов защиты;

-	использование только трансформатора собственных нужд и ТН для питания устройств РЗА, предназначенных для действия при коротких замыканиях или исчезновении напряжения в защищаемой сети не допускается, для таких устройств РЗА должны быть использованы специальные схемы, например, дешунтирование электромагнитов управления коммутационными аппаратами, применение автономных токовых блоков питания, предварительно заряженных конденсаторов и др.

9.4.	Перспективные направления развития

Для применения на объектах 6-20 кВ системы переменного оперативного тока необходимо разработать групповые или индивидуальные устройства гарантированного электропитания микропроцессорных устройств РЗА, удовлетворяющим следующим условиям:

-	питание от измерительных ТТ последовательно с измерительными входами устройств РЗА, без снижения метрологических характеристик ТТ;

-	обеспечение выходного тока, достаточного для питания цепей управления и сигнализации приводов коммутационных аппаратов в цикле О-В-О;

-	поддержание стабильного уровня напряжения питания при изменении уровней входных напряжений или токов при переключении питания с трансформатора собственных нужд на ТТ и обратно;

-	сохранение номинальных параметров выходного напряжения при потере или глубоком снижении питающих напряжений (токов) на время достаточное для выполнения цикла управления О-В-О;

-	наличие функций самодиагностики;

-	обеспечение уровня пульсации напряжения не более 2%;

-	обеспечение допустимого диапазона отклонения выходного напряжения-15%,

+10 %.

-	срок службы не менее 20 лет.

10.	Релейная защита и автоматика

10.1.	Общие положения

10.1.1.	Надежная работа РЗА обеспечивает сохранение устойчивой работы электрической сети, снижение ущерба от повреждения электрооборудования и недоотпуска (уменьшения объема передачи) электроэнергии при возникновении технологических нарушений в электроэнергетическом комплексе.

10.1.2.	Надежность работы РЗА определяется:

-	идеологией построения;

-	качеством расчета и выбора параметров срабатывания;

-	обеспечением работоспособного состояния;

-	обеспечением информационной безопасности.

10.1.3.	Идеология построения РЗА должна быть основана на:

-	применении современных, технологически совместимых интеллектуальных микропроцессорных устройств с увеличенным интервалом времени между сервисным обслуживанием;

-	построении комплексов РЗА, в которой неисправность отдельного элемента или устройства не приводит к его отказу или неправильной работе;

-	внедрении технических решений в части управления устройствами РЗА - дистанционного изменения эксплуатационного состояния РЗА или отдельных функций (переключение групп уставок, ввод/вывод отдельных ступеней защит и устройства в целом);

-	применении типовых технических решений и альбомов типовых схем вторичной коммутации, применении типовых шкафов;

-	применении шкафов (панелей) высокой степени заводской готовности;

-	обеспечении ближнего и дальнего резервирования РЗА;

-	принципе обеспечения «живучести» РЗА (автономности выполнения основных функций РЗА) вне зависимости от работоспособности других автоматизированных систем;

-	использованием подменных микропроцессорных устройств РЗА, находящихся в горячем резерве с возможностью удалённого ввода параметров заменяемого терминала.

10.1.4.	В целях уменьшения эксплуатационных затрат на повышение квалификации персонала, сокращения времени на проведение технического обслуживания, снижении рисков неправильной работы РЗА по вине персонала рекомендуется ограничивать применение устройств различных производителей в пределах одного объекта электроэнергетики.

10.1.5.	Выбираемое оборудование РЗА, включая его программное обеспечение, должно быть аттестовано Обществом для применения на объектах ЭСК.

10.1.6.	Внедряемые комплексы РЗА должны обеспечивать:

-	селективность выявления повреждений элементов сети за счет применения современных алгоритмов и принципов;

-	требуемое быстродействие;

-	надежность функционирования, в том числе, за счет качественной самодиагностики устройств;

-	правильное функционирование с учетом работы электромагнитных ТТ в переходном режиме короткого замыкания;

-	повышение эффективности функционирования РЗА в целом за счет применения адаптивных свойств на основе интеллектуальных алгоритмов, в том числе, использующих модели энергосистемы с автоматически уточняемыми параметрами текущего режима.

10.1.7.	Качество расчетов и выбора параметров срабатывания устройств РЗА должно быть обеспечено:

-	применением действующих методических указаний по расчёту и выбору параметров срабатывания устройств РЗА с учетом рекомендаций производителей оборудования;

-	использованием в службе РЗА программно-технического комплекса для ведения модели энергосистемы, расчета параметров схемы замещения элементов энергосистемы, расчета параметров аварийного режима, расчета и выбора параметров срабатывания устройств РЗА.

10.1.8.	Работоспособное состояние устройств и комплексов РЗА должно быть обеспечено:

-	поддержкой высокого уровня эксплуатационного состояния комплексов и своевременной модернизацией парка устройств РЗА;

-	организацией и проведением регламентного технического и оперативного обслуживания;

-	наличием высококвалифицированных специалистов в службах РЗА.

10.1.9.	Организация технического и оперативного обслуживания устройств РЗА должна предусматривать:

-	использование эффективных методов проверки устройств РЗА для своевременного выявления и замены узлов, элементов подверженных неисправности в период жизненного цикла устройства РЗА, а также в период продления сроков эксплуатации;

-	совмещение периодического технического обслуживания и технического обслуживания «по состоянию» с установлением технически обоснованных межремонтных интервалов;

-	применения дистанционного контроля (мониторинга) состояния и правильности работы устройств РЗА;

-	применение автоматизированных систем проверки и оценки состояния устройств РЗА.

10.2.	Устройства регистрации аварийных событий

Устройства регистрации аварийных событий и процессов должны обеспечивать:

-	регистрацию событий и процессов в объеме, необходимом для их полноценного анализа;

-	запись электромагнитных переходных процессов (РАС) и электромеханических (СМПР);

-	автоматизацию сбора, обработки информации и предоставления доступа к базе данных;

-	доступность и наглядность полученной от РАС информации;

-	требуемую точность автоматического определения мест повреждения ЛЭП, автоматического выявления поврежденных присоединений при возникновении однофазных замыканий на землю в сетях 6-20 кВ;

-	снижение длительности отключений и рисков возникновения междуфазных коротких замыканий за счет достаточности информации и оперативности ее предоставления (сокращение времени принятия решений оперативным персоналом в аварийных ситуациях) при появлении однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.

11.	Техническое диагностирование и мониторинг электросетевого оборудования

11.1.	Основные направления развития

11 .1.1. Техническое диагностирование и мониторинг электросетевого оборудования в современных условиях должны проводиться в основном под рабочим напряжением без вывода оборудования из работы. В условиях преимущественного диагностирования под рабочим напряжением система технического диагностирования электросетевого оборудования должна строиться на трех основных уровнях диагностического контроля.

11.1.2.	Первый диагностический уровень предполагает проведение измерений необходимого количества нормируемых параметров с заданной периодичностью под рабочим напряжением без отключения оборудования.

Диагностирование выполняется с использованием автоматизированных систем непрерывного контроля (мониторинга) и/или средствами периодического контроля, включая случаи, когда организация мониторинга невозможна или нецелесообразна.

По результатам технического диагностирования первого уровня принимается решение о дальнейшей эксплуатации оборудования или целесообразности проведения внеочередных мероприятий в рамках второго диагностического уровня.

11.1.3.	Второй диагностический уровень предполагает периодический контроль с выводом оборудования из работы.

Диагностирование выполняется средствами периодического контроля с применением современных высокоэффективных диагностических методов и оборудования путем измерения нормируемых параметров с заданной периодичностью непосредственно после вывода оборудования из работы с целью выявления степени и характера развития дефекта, зафиксированного на предыдущих уровнях диагностического контроля.

По результатам технического диагностирования второго уровня принимается решение о дальнейшей эксплуатации оборудования или проведении внеочередных мероприятий в рамках третьего диагностического уровня.

11.1.4.	Третий диагностический уровень предполагает комплексное диагностическое обследование с выводом оборудования из работы.

Диагностирование выполняется с привлечением, как нормируемых средств и методов периодического контроля, так и с привлечением дополнительных специальных средств и методов технического диагностирования по предварительно утвержденной программе. При проведении комплексного диагностического обследования максимально возможное число параметров измеряют на работающем оборудовании под рабочим напряжением. Параметры, которые не представляется возможным измерить под рабочим напряжением, измеряют непосредственно после вывода оборудования из работы.

Результатом комплексного диагностического обследования является отчет с рекомендациями о дальнейшей эксплуатации обследованного электросетевого оборудования.

11.1.5.	Современная система технического диагностирования электросетевого оборудования - это диагностирование под рабочим напряжением без вывода оборудования из работы. Система технического диагностирования Общества должна в перспективе обеспечивать проведение диагностических мероприятий в основном в рамках первого диагностического уровня, т.е. путем технического диагностирования под рабочим напряжением без отключения оборудования.

11.1.6.	Диагностический контроль технического состояния оборудования должен быть достоверным и соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, НТД и организационно-распорядительных документов, действующих в Обществе и отрасли по составу, объему и периодичности.

11.2.	Оборудование РП (ТП)

11.2.1.	Силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы

11.2.1.1.	Техническое диагностирование состояния оборудования возможно на основании анализа результатов испытаний, анализов и измерений или данных, получаемых в процессе мониторинга и технического диагностирования (первый и второй диагностический уровень).

11.2.1.2.	Непрерывный контроль (мониторинг) проводится в режиме реального времени путем измерения ключевых показателей технического состояния основного электросетевого оборудования.

11.2.1.3.	Мониторинг должен своевременно передавать информацию о критических значениях наблюдаемых параметров. Для различных видов и типов оборудования должен выбираться оптимальный перечень ключевых параметров мониторинга.

11.2.1.4.	Необходима разработка и внедрение достоверных методологических подходов и решений в техническом диагностировании состояния электросетевого оборудования по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения.

11.2.1.5.	На оборудовании необходимо проводить оценку состояния нормативными средствами периодического контроля, а при необходимости - комплексное обследование технического состояния по утвержденным действующим программам и типовым техническим заданиям.

11.2.1.6.	Целями комплексного диагностического обследования (третий диагностический уровень) силовых трансформаторов являются:

-	определение состояния, прогнозирование развития дефектов, оценка степени их опасности при эксплуатации;

-	оценка технического состояния силового оборудования и его элементов на основе диагностической информации (результатов измерений, испытаний, анализов);

-	разработка рекомендаций о порядке дальнейшей эксплуатации, возможных ремонтах, сроках (периодичности) контроля узлов и систем обследованного силового оборудования.

11.2.1.7.	Комплексное диагностическое обследование силовых трансформаторов рекомендуется проводить:

-	в случае отсутствия динамики изменений диагностируемых параметров в сторону ухудшения после 12 лет с начала эксплуатации силового оборудования, а в дальнейшем 1 раз в 4-6 лет по решению технического руководителя на основании результатов периодического контроля второго диагностического уровня;

-	для оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации по решению технического руководителя, вне зависимости от классификации технического состояния;

-	для оборудования, классифицированного по техническому состоянию как «ухудшенное» и «предаварийное»;

-	при обнаружении динамики изменений диагностируемых параметров в сторону ухудшения в рамках планового контроля или мониторинга;

-	при вводе в эксплуатацию из аварийного резерва;

-	при необходимости проведения капитального ремонта.

11.2.1.8.	Измерительные ТТ контролируют под рабочим напряжением при соответствующем технико-экономическом обосновании по качеству изоляции (tg5 и ёмкость), частичным разрядам в изоляции, результатам тепловизионного обследования.

11.2.1.9.	Измерительные ТН контролируют под рабочим напряжением при соответствующем технико-экономическом обосновании по частичным разрядам в изоляции и результатам тепловизионного обследования.

11.2.1.10.	Для опорной и подвесной изоляции должны быть обеспечены следующие виды периодического диагностирования:

-	тепловизионное обследование фарфоровой и полимерной изоляции;

11.2.1.11.	При проведении технического диагностирования ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) предпочтение имеют средства дистанционного диагностирования, системы, позволяющие проводить измерения в режиме реального времени, беспроводные датчики (при соответствующем технико-экономическом обосновании). Под рабочим напряжением для ОПН должно быть обеспечено измерение тока проводимости в цепи заземления и тепловизионное обследование.

11.2.1.12.	Периодическое диагностирование шин, контактных соединений и аппаратных зажимов осуществляется тепловизионным, оптическим и другими методами неразрушающего контроля.

11.2.1.13.	Целью диагностирования заземляющего устройства объекта является проверка эффективности выполнения им заданных функций. Диагностирование заземляющего устройства РУ РП (ТП) (рабочего, защитного), должно выполняться комплексно с учетом взаимного влияния и распределения токовой нагрузки по всей системе заземления. Периодичность и объем обследований устанавливаются действующими нормативными документами.

11.2.2.	Коммутационные аппараты (выключатели, разъединители)

11.2.2.1.	Диагностирование коммутационных аппаратов возможно на основании анализа результатов плановых испытаний и измерений или данных, получаемых на первом и втором диагностических уровнях.

11.2.2.2.	При диагностировании коммутационных аппаратов:

-	определяют остаточный коммутационный ресурс контактов;

-	определяют техническое состояние привода, которое должно быть достаточным для проведения коммутации;

-	контролируют техническое состояние изоляционной системы.

11.3.	Воздушные линии электропередачи

11.3.1.	Для осуществления контроля технического	 состояния ВЛ, при соответствующем

технико-экономическом обосновании,	 в рамках первого диагностического уровня рекомендовано

применять техническое диагностирование по контролю температуры, вибрации и/или гололеда.

11.3.2.	В рамках первого диагностического уровня также осуществляется контроль технического состояния ВЛ с выявлением дефектов под напряжением методами неразрушающего контроля.

11.3.3.	По решению технического руководителя может проводиться комплексное диагностическое обследование ВЛ в соответствии с действующими программами и типовыми техническими заданиями (третий диагностический уровень).

11.3.4.	К основным видам работ в рамках программ комплексного диагностического обследования относятся:

-	контроль линейной изоляции ВЛ;

-	измерение расстояний по вертикали от проводов до поверхности земли вдоль трассы ВЛ;

-	дефектоскопия оттяжек промежуточных опор;

-	тепловизионный контроль соединений проводов, арматуры и изоляции;

-	контроль проявлений высоковольтного пробоя;

-	измерение сопротивления контура заземления;

-	измерение удельного сопротивления грунта.

-	определение степени агрессивности среды.

11.4.	Кабельные линии

11.4.1.	Техническое диагностирование КЛ (первый диагностический уровень) предназначены для сбора, обработки, отображения и хранения информации, характеризующей текущее состояние основной изоляции, концевых и соединительных муфт КЛ в процессе эксплуатации, определения аварийных участков кабельных линий.

11.4.2.	При диагностике КЛ выполняют контроль частичных разрядов в изоляции кабельных линий и муфт и/или контроль температуры жил кабелей.

11.4.3.	Техническое диагностирование концевых кабельных муфт должно осуществляться с применением электрических, электромагнитных и акустических методов, тепловизионного обследования (первый диагностический уровень).

11.5.	Электротехнические лаборатории

11.5.1.	Передвижные и стационарные электротехнические лаборатории (ЭТЛ) предназначены для проведения комплекса работ по испытаниям и техническому диагностированию электросетевого оборудования, испытанию средств защиты и специального монтажного инструмента. Передвижные ЭТЛ используются на трех диагностических уровнях, включая комплексное диагностическое обследование.

11.5.2.	ЭТЛ должны быть оснащены поверенными средствами измерений (СИ), аттестованным испытательным оборудованием (ИО), вспомогательным оборудованием, комплектующими и средствами защиты, необходимыми для проведения испытаний и измерений.

11.5.3.	ЭТЛ должны иметь необходимые нормативные и технические документы (стандарты, аттестованные методики измерений и испытаний, паспорта и руководства по эксплуатации СИ и ИО, инструкции и другие документы, регламентирующие проведение испытаний, измерений и функционирование лабораторий).

11.5.4.	ЭТЛ должны представлять собой программно-аппаратные комплексы (ПАК), позволяющие эффективно использовать измерительное и испытательное оборудование, входящее в их состав. ПАК ЭТЛ должен обеспечивать инженерную обработку данных для подготовки протоколов измерений и испытаний.

11.5.5.	Стационарные ЭТЛ должны располагаться в лабораторных и вспомогательных помещениях, соответствующих по площадям, состоянию и поддерживаемым в них условиям требованиям охраны труда, электробезопасности, экологической безопасности и санитарных норм.

11.5.6.	Для выполнения осмотров и диагностических работ на ВЛ и ПС используются специально оборудованные передвижные ЭТЛ на автомобильной базе.

11.5.7.	Выбор шасси автомобиля и варианта его исполнения проводят с учетом климатических условий, географических рельефов и категории дорожного полотна в предполагаемых местах эксплуатации передвижной ЭТЛ.

11.5.8.	Обустройство автомобильного фургона ЭТЛ должно обеспечивать выполнение требований охраны труда, электробезопасности, экологической безопасности и санитарных норм, включая наличие в нем системы климат-контроля.

11.5.9.	Электротехническая лаборатория должна быть аккредитована (аттестована) или зарегистрирована в одной из общегосударственных или ведомственных (отраслевых) систем аккредитации (аттестации).

11.5.10.	Перечень объектов, видов измерений и испытаний, проводимых в аккредитованной (аттестованной) или зарегистрированной ЭТЛ, определяется областью ее аккредитации (аттестации).

12.	Автоматизированные системы управления предприятием, корпоративные информационные системы

12.1.	Основные принципы развития

12.1.1.	Для обеспечения согласованного развития автоматизированных систем управления, корпоративных информационных систем (далее - ИС) необходимо использовать единую модель данных, централизованные справочники, единые принципы и технологии интеграции, принципы однократности ввода данных. Ввод одних и тех же данных в разные информационные системы не допускается.

12.1.2.	ИС должны развиваться по следующим принципам:

-	на основании существующих информационных потоков, их состава и структуры, источников возникновения информации, требований к ее передаче, обработки и хранения должна быть создана единая модель данных Общества;

-	создание централизованной системы управления корпоративными данными;

-	использование единой информационной модели предприятия позволит создать единое информационно-технологическое пространство, осуществить переход к единой платформе и централизованным ИС;

-	интеграция ИС с централизованными справочниками и каталогами;

-	создание современных пользовательских интерфейсов ИС для повышения производительности с простым доступом к внутренним ресурсам и межпользовательским коммуникациям;

-	обеспечение требуемого уровня кибербезопасности ИС и корпоративных данных на всех этапах жизненного цикла ИС, аттестация ИС по требованиям информационной безопасности применяются с учетом мероприятий по импортозамещению;

-	сохранение и повышение текущего уровня надежности и непрерывности функционирования ИС (доступности);

-	внедрение и использование ИС должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о защите интеллектуальной собственности и лицензировании;

-	на информационные системы, разработанные для нужд Общества должны быть оформлены исключительные права пользования;

-	поддержка и сопровождение централизованных и локальных ИС должна осуществляться в едином центре обслуживания.

12.2.	Общие требования к архитектуре информационной системе уровня предприятия

12.2.1.	Корпоративные ИС должны проектироваться с использованием многоуровневой архитектуры «клиент - сервер» и «сервер - сервер», представляющей информационную систему в виде совокупности элементов ИС разного уровня представления:

-	сервера баз данных;

-	сервера бизнес-логики;

-	сервера кеширования;

-	сервера приложений;

-	сервера балансировки нагрузки;

-	клиентского приложения или клиентского интерфейса.

12.2.2.	Основными преимуществами разделения в отдельную составляющую являются возможность повторного использования каждого элемента ИС, легкость корректировки раздельных компонентов, повышение производительности используемого сервера, возможность масштабирования и повышения доступности ИС.

12.2.3.	Составляющие трехуровневой архитектуры:

-	уровень представления (реализующий функции ввода и отображения данных);

-	прикладной уровень (реализующий универсальные сервисы, а также функции, специфичные для определенной предметной области);

-	уровень доступа к информационным ресурсам (реализующий фундаментальные функции хранения и управления информационно-вычислительными ресурсами).

12.2.4.	Архитектура ИС должна соответствовать сервис-ориентированной архитектуре - SOA (service-oriented architecture) и микросервисной архитектуре.

12.3.	Требования к системе управления корпоративными данными

12.3.1	ИС должна обеспечивать исключение возможности несанкционированного доступа и разграничение доступа к содержимому, содержащему информацию ограниченного доступа.

12.3.2	ИС должна поддерживать шифрование данных отечественными криптоалгоритмами ГОСТ на основе средств криптозащиты, сертифицированных ФСБ Российской Федерации.

12.3.3	Для надежного хранения супермассивов данных и возможности их чтения на высокой скорости рекомендуется использовать распределенную файловую систему Hadoop (HDFS).

12.3.4	Информационная система хранения файлов должна обеспечивать возможность одновременного подключения нескольких информационных систем через API. Необходимо исключить дублирование файловых хранилищ при проектировании информационных систем, работающих с единым контентом.

12.4.	Требования к планированию архитектуры информационной системы

12.4.1.	При планировании архитектуры ИС должен быть обеспечен экономически обоснованный уровень соответствия ресурсов ИТ-комплекса текущим и будущим потребностям деятельности. При планировании ресурсов на ИС необходимо учитывать все затраты, необходимые на весь жизненный цикл ИС, в т.ч. необходимость не увеличения объема документооборота.

12.4.2.	Ключевые принципы, влияющие на архитектуру ИС:

-	Доступность;

-	Производительность;

-	Надежность;

-	Безопасность;

-	Масштабируемость;

-	Управляемость;

-	Стоимость.

12.4.3.	Принцип «разумного консерватизма». При создании, внедрении, модернизации, обновлении ИС необходимо следовать следующим положениям принципа «разумного консерватизма»:

-	внедрение новых версий ПО должно иметь обоснованные преимущества перед используемыми версиями ПО и не должно ухудшать текущего состояния дел;

-	недопустимо использование тестовых версий ПО (альфа, бета версии ПО и т.п.) в режиме промышленной эксплуатации;

-	при планировании внедрения новых версий ПО рекомендуется учитывать долгосрочные планы производителя по выпуску новых версий/релизов;

-	внедрение новых версий ПО должно обеспечивать преемственность исторических данных и не должно приводить к росту трудозатрат по вводу в ИС исходных данных и их верификации.

12.5.	Требования к поставщикам и производителям информационных систем

К поставщикам и производителям ИС предъявляются следующие требования:

-	аппаратная платформа и программное обеспечение должны быть стандартизованы и сертифицированы на соответствие стандартам, считающимися общепринятыми в предметной области данного программно-аппаратного обеспечения, иметь гибкую и масштабируемую архитектуру, по возможности использовать отечественное обеспечение;

-	все программные компоненты ИС должны нормально функционировать в гостевых ОС и быть совместимы с платформами виртуализации;

-	предпочтение должно отдаваться ПО разработанному в Российской Федерации;

-	гарантийный срок на ИС начинается с момента приемки ИТ-решения в эксплуатацию и должен продолжаться не менее 12 месяцев;

-	общая стоимость владения ПО, рассчитанная на весь нормативный срок эксплуатации данного ПО, должна служить основным критерием при выборе того или иного поставщика и ПО;

-	все заказное ПО должно поставляться с задокументированным кодом в электронном виде;

-	процедура приемки должна обязательно включать в себя контрольную компиляцию переданных исходных текстов, с созданием полностью работоспособной версии ПО и выполнение контрольного примера на данной версии;

-	в договоре на разработку ПО необходимо отражать распределение авторских и смежных прав на конечный продукт, а также ограничения на его дальнейшее использование сторонами.

13.	Центры обработки данных

13.1.	Общие положения развития центров обработки данных

13.1.1.	В целях обеспечения высоких показателей надёжности, доступности ИТ сервисов и защищённости данных, ИТ активы, используемые для предоставления ИТ услуг должны размещаться в специально подготовленных серверных помещениях, отвечающих единым требованиям и стандартам Общества. Серверные помещения в свою очередь следует подразделять на центры обработки данных (ЦОД) и технологические помещения.

Для размещения и обеспечения работы ИТ сервисов, должны быть обеспечены следующие поддерживающие сервисы ЦОД:

-	сервис размещения: предоставление юнитов, стойко мест или специально подготовленных помещений;

-	инженерные сервисы: обеспечение бесперебойного электропитания и климатического режима;

-	сетевые сервисы: обеспечение сетевой связности компонентов ЦОД;

-	сервисы защиты периметра ЦОД: контроль и ограничение физического доступа, видеонаблюдение, СКУД и т.д.;

-	вычислительные сервисы: комплекс средств, предоставляющих платформу для размещения и функционирования компонентов информационных систем и данных.

-	сервисы резервного копирования и восстановления данных.

13.1.2.	Указанные сервисы должны соответствовать требованиям надёжности и безопасности.

13.1.3.	Любые проекты и закупки, предполагающие формирование или модернизацию компонентов указанных сервисов, а также приобретение этих сервисов у провайдеров, должны выполняться с учётом указанных требований.

14. Автоматизированные системы учета электроэнергии

14.1. Общие положения развития системы учета электроэнергии

14.1.1. Целью Положения в области учета электроэнергии (мощности) является создание систем коммерческого учета, обеспечивающих получение субъектами оптового и розничного рынка достоверной, соответствующей действующим нормативным документам, информации о поставке товарной продукции (электроэнергии, мощности) для организации коммерческих расчетов в соответствии с правилами работы оптового и розничного рынков электроэнергии.

14.1.2. Системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, используемые для коммерческих расчетов на розничных рынках, должны формироваться как интеллектуальные системы учета электроэнергии (далее - СУЭ РРЭ), а системы учета электроэнергии для коммерческих расчетов на оптовом рынке - как автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ).

14.1.3. Создаваемые системы учета электроэнергии должны обеспечивать необходимый уровень защищенности от несанкционированного вмешательства в процессы обработки информации, за счет встроенных средств защиты информации.

14.2. Стратегия развития систем учета электроэнергии

14.2.1	Основным принципом организации коммерческого учета электроэнергии является организация расчетных систем учета электроэнергии розничных рынков электроэнергии в электроустановках сетевой организации, создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии оптового рынка электроэнергии и мощности.

14.2.2	С целью формирования достоверных балансов электроэнергии, при новом строительстве или реконструкции электросетевых объектов, учет электрической энергии организовывается на вводах силовых трансформаторов РТП и ТП, вводных выключателях, и на каждой отходящей ЛЭП.

14.2.3	При организации учета электрической энергии необходимо руководствоваться следующими принципами:

-	к установке запрещаются интегральные приборы учета электроэнергии, а также приборы учета электроэнергии, не оборудованные интерфейсами связи;

-	по условию механической прочности, при организации учета электроэнергии должны применяться медные соединительные проводники;

-	применение алюминиевых проводников при новом строительстве и реконструкции запрещается;

-	падение напряжения во вторичных цепях ТН не должно превышать 0,25%;

-	при новом строительстве подключение ко вторичной обмотке измерительного ТТ, к которой присоединена последовательная цепь прибора учета электроэнергии, каких - либо других измерительных приборов и средств РЗА запрещается, на существующих объектах выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки измерительных ТТ необходимо проводить исходя из наличия технической возможности;

-	приборы учета должны обладать встроенными средствами защиты информации, включая средства обеспечения достоверности передаваемой технологической информации, соответствующие требованиям Общества.

14.2.4. Одним из приоритетных направлений развития интеллектуальных систем учета электроэнергии является переход к стандартным протоколам передачи данных приборов учета электроэнергии, обеспечивающих защиту данных от несанкционированного вмешательства, в целях обеспечения интеграции данных в вышестоящие уровни системы учета электроэнергии по принципу «plug&play».

14.3	Структура систем учета

14.3.1. Интеллектуальная система учета электроэнергии представляет собой совокупность функционально объединенных устройств, предназначенная для измерения количества и иных параметров электрической энергии, определения объема мощности, автоматизированного сбора, передачи показаний приборов учета электрической энергии (мощности), обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии (мощности), предоставление информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, определения объема мощности субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) реализующая механизмы управления электропотреблением. Технические требования к устройствам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

14.3.2. Интеллектуальные системы учета электроэнергии в электросетевом комплексе включают следующие подсистемы:

-	Информационно-измерительный комплекс (далее - ИИК) - объединяет функции, выполняемые измерительными трансформаторами и приборами учета, а также функции измерения значений электроэнергии и мощности, их хранения в течение установленного времени и выдачи по запросам ИВК или инициативно, а также функции объекта диспетчерского управления.

-	Информационно-вычислительный комплекс объекта электроэнергетики (далее - ИВКЭ) - выполняет функции сбора, первичной обработки и хранения данных учета, полученных от ИИК, а также функции преобразования форматов и протоколов передачи данных и выдачу данных учета по запросам ИВК. В качестве ИВКЭ могут выступать устройства сбора и передачи данных (УСПД), концентраторы, контроллеры, обеспечивающие доступ к информации по учёту электроэнергии на уровне ИИК. Допускается организация удаленного сбора данных без применения ИВКЭ в соответствии с проектным решением.

-	Информационно-вычислительный комплекс сбора и обработки данных верхнего уровня (далее - ИВК ВУ) - выполняет функции запроса данных учета и вспомогательной информации от ИВКЭ или ИИК, их достоверизации, консолидации, хранения, анализа и представления, а также функции удаленного управления ИИК и ИВКЭ.

-	Система сбора и передачи данных (ССПД), технические средства приема- передачи данных (оборудование ЛВС АИИС КУЭ, кабельная инфраструктура, средства передачи информации) - выполняют функции передачи данных учета и вспомогательной информации между функциональными элементами комплекса учета с требуемым уровнем надежности и скорости передачи.

-	Система обеспечения единого времени - обеспечивающая синхронизацию единого времени во всех элементах системы учета в соответствии с единым календарным временем.

14.4	Требования к организации систем учета

14.4.1. Для целей обеспечения унификации программных платформ, эксплуатируемых в Обществе, ИВК ВУ должен быть организован один в Обществе, и обеспечивать в полном объеме реализацию функциональных требований Общества к программно-аппаратному комплексу ИВК.

14.4.2. Структура системы учета и каналов связи должна позволять пользователям Общества иметь доступ на любой уровень системы.

14.4.3. Системы учета электроэнергии в электросетевом комплексе должны охватывать все точки коммерческого (расчетного и контрольного) и технического учета активной и реактивной электроэнергии и мощности с целью получения полного баланса электроэнергии на объекте, включая балансы по уровням напряжения, секциям шин и собственным нуждам.

14.4.4.	Интеллектуальные системы учета электрической энергии должны включать в себя или обеспечивать интеграцию со средствами защиты от несанкционированного доступа, в том числе идентификацию, аутентификацию и авторизацию персонала при доступе к системе, мониторинга действий персонала, средствами антивирусной защиты и средствами контроля целостности программно-аппаратной части.

14.4.5.	Метрологическое обеспечение СИ, являющихся компонентами измерительных каналов СУЭ РРЭ и АИИС КУЭ, субъектов оптового рынка электроэнергии и интеллектуальных систем учета электроэнергии субъектов розничного рынка должно соответствовать положениям раздела «Метрологическое обеспечение».

14.4.6.	Межповерочный интервал приборов учета электрической энергии должен быть не менее 10 лет.

14.4.7.	Системы учета электроэнергии на присоединениях, входящих в состав сечений поставки на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) должны соответствовать действующим требованиям к АИИС КУЭ ОРЭМ предъявляемым НП «Совет рынка» и другим нормативным техническим документам и нормативным правовым актам, действующим в сфере регулирования коммерческого учета на ОРЭМ.

14.4.8.	Интеллектуальные системы учета электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе (СУЭ РРЭ) должны соответствовать правилам функционирования розничных рынков электрической энергии, требованиям НТД и нормативных правовых актов.

14.4.9.	При проведении работ по модернизации систем учета электроэнергии должны выполняться следующие критерии:

-	модернизация учета электроэнергии в РП и ТП 6-20 кВ с целью формирования достоверных балансов электроэнергии по объектам;

-	создание замкнутых иерархических контуров (технологических площадок) с возможностью формирования балансов электроэнергии в контуре с погрешностью, не превышающую допустимую;

-	получение удаленного опроса приборов учета, при этом его уровень не должен быть менее 95% в сутки (накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам, сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал);

-	интеграция данных коммерческого учета в единый ИВК ВУ.

14.4.10.	Каналы связи, предназначенные для передачи информации, должны обеспечивать устойчивые соединения между устройствами различных уровней автоматизированных систем. Использование GSM связи допускается в качестве основного канала связи только в случаях отсутствия других каналов связи обеспечивающих устойчивое соединение при условии реализации защиты указанного канала.

14.4.11.	На присоединениях трансформаторных РП, ТП 6-20/0,4 кВ, зарегистрированных на ОРЭМ, при условии, что измеряемый ток на присоединении не превышает 60 А, а присоединяемая мощность - не более 25 кВт, допускается применять приборы учета электрической энергии прямого включения, то есть включенные в сеть без измерительных трансформаторов.

14.4.12.	Приборы учета электроэнергии, применяемые в составе интеллектуальной системы учета, должны преимущественно выступать в качестве первичных преобразователей для систем технологического управления. При этом на подстанциях 20 кВ и ниже приборы учета должны иметь необходимые интерфейсы и функциональные характеристики для использования в составе указанных систем.

14.4.13.	Интеллектуальная система учета электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе должна иметь возможность передачи данных в АСТУ с последующей интеграцией в АСУ ТП ПС в части получения из АСУ ТП положения состояния выключателей и разъединителей (при использовании данной информации для расчета учетных показателей), передачи в АСУ ТП информации о неисправности элементов системы учета (АРМ, УСПД, приборов учета электрической энергии, каналообразующей аппаратуры), иметь возможность интеграции с другими системами Общества.

14.4.14.	Система должна обладать средствами защиты от несанкционированного изменения обрабатываемой информации и несанкционированного доступа на программном и аппаратном уровне.

14.4.15.	Эксплуатационная документация на устройства системы и все оборудование, в том числе меню, надписи и выводимые сообщения на приборах учета и УСПД должны быть на русском языке (в том числе конфигурирование, настройки и оповещения), исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений - СИ, отображаемых на дисплее.

14.4.16.	Защита технических средств системы от воздействия внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания должна быть достаточной для эффективного выполнения техническими средствами своего назначения при функционировании системы.

14.4.17.	Классы точности и характеристики компонентов ИИК

| Объект измерений | Классы точности, не ниже (не хуже), для: |
| --- | --- |
|  | Прибор учета |
|  | учет активной энергии | учет реактивной энергии |
| Объекты сетевых предприятий |
| ЛЭП и вводы 6 - 10 кВ с присоединенной мощностью 5 МВт и более | 0,5S | 1,0 |
| Отходящие линии и ввода 0,4 кВ | 0,5 | 1,0 |
| Объекты потребителей электрической энергии |
| Потребители мощностью >670 кВт (до 100 МВт) | 0,5S | 1,0 |
| Потребители мощностью <670 кВт при присоединении: |  |  |
| - к сетям 6 - 20 кВ | 0,5S* | 1,0 |
| - к сетям 0,4 (0,2) кВ | 1,0* | 2,0 |
| * - при новом строительстве или модернизации. |

15. Системы автоматизации подстанций

Системы автоматизации подстанций (в дальнейшем будет использоваться аббревиатура САС) основываются на применении микропроцессорной техники. В результате применения микропроцессоров произошла эволюция вторичного оборудования подстанции - от электромеханических устройств к цифровым. В свою очередь это обеспечило возможность реализации требуемых функций САС (защита, локальный и дистанционный мониторинг/управление и т. д.) с помощью интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ, IED). В связи с этим появилась потребность в обеспечении эффективного взаимодействия между ИЭУ путем замены ранее использовавшихся разнообразных протоколов связи, разработанных разными производителями, на стандартные протоколы.

Положение в области САС направлена на внедрение решений, дающих возможность совместной работы ИЭУ разных производителей, обеспечивая обмен данными и командами.

15.1. Общие требования к построению систем автоматизации подстанций

15.1.1. Система автоматизации подстанции (САС), как один из видов автоматизированных систем, состоит из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (согласно ГОСТ 34.003-90).

15.1.2.	Целью создания САС является повышение эффективности технологического управления ПС, направленного на:

-	обеспечение требуемого уровня надежности электрических сетей;

-	обеспечение безопасности электрических сетей;

-	повышение эффективности процессов передачи, преобразования и распределения электроэнергии;

-	повышение эффективности инвестиций - снижение удельных капитальных затрат на развитие сетей;

-	обеспечение информацией об электрической сети и режиме ее работы иных автоматизированных систем компании и смежных субъектов электроэнергетики.

15.1.3.	САС должна обеспечивать автоматизированное управление всеми технологическими процессами ПС, в том числе:

-	мониторинг и управление режимом работы электрической сети, информационный обмен;

-	автоматическое отключение поврежденных элементов электрической сети и/или сигнализацию о возникновении повреждений;

-	обнаружение опасных, ненормальных режимов работы элементов электрической сети с действием на сигнал или на отключение;

-	учет электрической энергии и мощности, управление электропотреблением;

-	контроль качества электрической энергии;

-	мониторинг состояния и диагностику основного оборудования;

-	вспомогательными процессами: отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха или обеспечения безопасности.

16. Метрологическое обеспечение

16.1. Общие положения

16.1.1. Целью метрологического обеспечения производства является обеспечение единства и требуемой точности измерений во всех производственных процессах при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии (контроль режимов и параметров сети, КЭ, учет энергоресурсов, мониторинг и диагностика состояния оборудования и т.д.) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.1.2. Метрологическое обеспечение производства осуществляется на всех этапах жизненного цикла объектов ЭСК (проектирование, ввод в эксплуатацию, постоянная эксплуатация).

16.1.3.	Приоритетными направлениями технической политики в области метрологического обеспечения являются:

-	приведение отраслевой нормативной документации и стандартов организации в области метрологического обеспечения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и изменившейся структуре отрасли;

-	внедрение современных методов и СИ, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, оснащения метрологических лабораторий современными установками для калибровки/поверки СИ и эталонными средствами, необходимой вычислительной техникой, транспортными средствами;

-	внедрение новейших СИ, основанных на инновационных технологиях и методах измерений, обеспечивающих требуемую точность измерений в широком диапазоне изменения параметров, стабильность метрологических характеристик в течение всего срока службы, увеличенный интервал периодического метрологического контроля;

-	подтверждение технической компетентности метрологических подразделений всех уровней подчинения, выполняющих работы по калибровке СИ в системе калибровки Общества, а так же, в случае установления экономической целесообразности, их аккредитация в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по поверке (калибровке) СИ;

-	внедрение автоматизированных систем учета СИ, планирования и контроля их метрологического обслуживания, переход на электронные паспорта по средствам измерений в электросетевом комплексе.

16.2. Требования к измерениям

16.2.1. Измерения должны выполняться в соответствии с нормами точности измерения конкретного измеряемого параметра.

16.2.2. Нормы точности измерений могут устанавливаться:

-	государственными и отраслевым нормативным документами;

-	стандартам или ОРД Общества. В случае, если ни одним из вышеуказанных документов нормы точности измерений не установлены, временно допускается установление недостающих норм точности стандартами или ОРД.

16.2.3. Измерения (за исключением прямых измерений) должны выполняться по аттестованным в установленном порядке методикам (методам) измерений.

16.3. Требования к единицам величин

Единицы величин необходимо применять в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 и «Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879.

16.4. Требования к методикам (методам) измерений

16.4.1. МИ, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны удовлетворять следующим требованиям:

-	разработаны в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009;

-	аттестованы в установленном в области обеспечения единства измерений порядке и зарегистрированы в Федеральном реестре МИ (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений) или введены в действие как государственный стандарт;

-	введены в действие одним из способов: как государственный, отраслевой стандарт или стандарт организации, ОРД.

16.4.2. В случае, если МИ не введена ни одним из вышеперечисленных способов, допускается временное введение ее как стандарта или ОРД.

16.4.3. МИ, применяемые вне сферы государственного регулирования, должны удовлетворять следующим требованиям:

-	разработаны в соответствии с методическими указаниями ГОСТ Р 8.563-2009;

-	введены в действие как государственный, отраслевой стандарт или стандарт организации, ОРД Общества.

16.4.4. В случае, если МИ не введена ни одним из вышеперечисленных способов, допускается временное введение ее как стандарта или ОРД.

16.5. Требования к средствам измерений

16.5.1. СИ, установленные в зданиях и сооружениях, РУ всех уровней напряжения, на оборудовании (в том числе, в составе технических комплексов), применяемые для диагностики и мониторинга технологических параметров оборудования и сети, входящие в состав ИИС, должны соответствовать требованиям настоящего раздела.

16.5.2.	СИ должны быть утвержденного типа (зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений);

16.5.3.	СИ должны быть поверены (откалиброваны) в установленном порядке и иметь действующие свидетельство (сертификат) и/или знак о поверке/калибровки, для СИ, применяемых для контроля технических параметров, точность измерения которых не нормируется должен быть проведен контроль исправности, выполнена запись в эксплуатационных документах на СИ;

16.5.4.	Все вновь закупаемые СИ должны быть поверены при выпуске из производства и иметь действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте СИ).

16.5.5.	Конструктивное исполнение СИ должно позволять проводить в процессе всего срока их эксплуатации поверку и калибровку.

16.5.6.	Как правило, должна быть обеспечена возможность поверки или калибровки СИ в регионе его эксплуатации.

16.5.7.	СИ, входящие в состав технических устройств и являющиеся их неотъемлемой частью должны иметь возможность поверки/калибровки на месте эксплуатации без демонтажа или иметь межповерочный интервал, равный сроку службы оборудования, на котором оно установлено.

16.6.	Требования к информационно-измерительным системам

16.6.1.	ИИС (включая компоненты) должны быть метрологически обеспечены на всех этапах жизненного цикла в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.596-2002, действующими стандартами и ОРД Общества;

16.6.2.	Типовые ПТК, используемые для создания ИИС, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть утвержденного типа (зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений - Сведения об утвержденных типах СИ).

16.7.	Требования к стандартным образцам

16.7.1.	Стандартные образцы, применяемые при измерениях должны:

-	иметь сертификат об утверждении типа стандартного образца;

-	быть годными к применению (иметь не истекший срок годности);

-	применяться в соответствии с требованиями МИ и нормативных документов на условия его эксплуатации.

16.7.2.	Не допускается к применению для измерений:

-	технические устройства, не являющиеся СИ;

-	СИ, МИ, единицы величин, измерения не соответствующие требованиям Положения.

16.7.3.	Мероприятия по совершенствованию парка СИ, имеющих сверхнормативный износ, реализуемые в рамках программы модернизации СИ по следующим направлениям:

-	полная модернизация СИ в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

-	модернизация СИ, используемых для мониторинга технологических параметров оборудования и сети.

16.7.4.	Приоритетом является замена изношенных СИ на многофункциональные СИ нового поколения (цифровые, имеющие возможность передачи сигнала на расстояние) с увеличенным межповерочным /межкалибровочным/ интервалом.

17.	Мониторинг и управление качеством электроэнергии

17.1. Положение в области контроля, мониторинга и управления КЭ в сетях распределительного сетевого комплекса направлено на:

-	обеспечение потребителей электрической энергией, качество которой соответствует установленным требованиям;

-	снижение повреждения оборудования потребителей и электрических сетей, обусловленного отклонением ПКЭ;

-	снижение количества претензионных обращений (жалоб) потребителей на КЭ

-	снижение уровня технологических потерь электроэнергии.

17.2.	Управление КЭ направлено на:

-	своевременное выявление и устранение причин передачи электрической энергии, качество которой не соответствует установленным требованиям;

-	учет влияния ПКЭ на работу электрических сетей и электрооборудования смежных собственников.

17.3.	Для реализации технической политики предусматривается выполнение следующих мероприятий:

-	организация непрерывного мониторинга КЭ в сетях;

-	использование средств учета электрической энергии с сертифицированными функциями измерения ПКЭ;

-	обеспечение КЭ, согласно установленным требованиям для потребителей и смежных сетевых организаций при развитии и расширении сети;

-	доработка существующих стандартов, направленных на поддержание КЭ в электрических сетях в установленных пределах, с целью установления нормированных пределов ПКЭ для всех уровней напряжения распределительного сетевого комплекса;

-	доработка нормативной правовой базы в части определения необходимых и достаточных требований для разграничения степени влияния и ответственности, в т.ч. и финансовой, субъектов электроэнергетики за влияние на ПКЭ;

-	определение договорных обязательств в части КЭ между сетевыми компаниями и контрагентом.

-	проведение контроля и мониторинга КЭ в сетях распределительного сетевого комплекса;

-	проведение мероприятий по улучшению КЭ в сетях распределительного сетевого комплекса;

-	установка компенсирующих устройств для улучшения показателей техникоэкономической эффективности распределительных сетей на основе управления потоками реактивной мощности;

17.4.	Для реализации непрерывного контроля КЭ техническая политика направлена на создание системы мониторинга и управления КЭ, которая позволит решить следующие задачи:

-	оперативное принятие решений по реализации соответствующих планов направленных на устранение причин снижения КЭ или локализацию воздействия данных причин;

-	обеспечения информационной поддержки при взаимодействии с потребителями на основе достоверных и легитимных результатов измерений;

-	создание и ведение единой базы данных по КЭ.

17.5.	Технологические функции системы мониторинга:

-	непрерывные измерения нормируемых и дополнительных ПКЭ в электрической сети различных классов напряжения, посредством стационарных СИ ПКЭ, установленных на ПС распределительного сетевого комплекса;

-	сбор и передача данных со всех уровней проведения измерений на уровень управления и хранение результатов измерений ПКЭ;

-	обработка результатов измерений и автоматизированное формирование стандартизованной отчетности о КЭ в сети;

-	обеспечение автоматизированного анализа КЭ в сети в целях определения возможных причин и расположения источников, влияющих на понижение КЭ в сети;

-	визуализация текущих и архивных результатов измерений ПКЭ и дополнительных характеристик КЭ, в том числе сигнализацию нарушений установленных пределов ПКЭ (договорных и др.);

-	обеспечение автоматизированного информационного обмена со смежными собственниками электросетевого оборудования в части КЭ;

17.6.	Система мониторинга и управления КЭ должна строиться с учетом следующих требований:

-	измерение набора ПКЭ, необходимого для определения вероятного виновника или направления на источник нарушения ПКЭ,

-	метрологическое обеспечение деятельности по контролю КЭ;

-	возможность работы системы с постоянной или периодической передачей данных, а также возможностью работы оборудования в автономном режиме с достаточной глубиной хранения информации.

17.7.	В рамках построения информационного ресурса в области КЭ в РСК необходимо вести базу данных системы мониторинга и управления КЭ, которая должна содержать:

-	информацию о распределительных сетях, в т.ч. схемы распределительных сетей, параметры основного оборудования, а также характер и величину нагрузок потребителей;

-	результаты сезонных расчетов потерь напряжения в распределительных

сетях;

-	результаты контроля и мониторинга КЭ;

-	информацию о мероприятиях по обеспечению КЭ установленным требованиям в распределительных сетях с отражением графика их реализации.

17.8.	При построении активно-адаптивной сети контроль КЭ и мониторинг должны быть обеспечены техническими средствами, реализующими эту сеть.

17.9.	Для выполнения Положения в области КЭ должны разрабатываться и утверждаться программы конкретных мероприятий и обеспечиваться структурная поддержка реализации и эксплуатации необходимых систем.

18.	Сети связи

18.1.	Общие принципы развития сетей связи

18.1.1. Основные задачи, на решение которых направлена техническая политика в области развития сети связи:

-	координация развития телекоммуникационной инфраструктуры Общества;

-	ускоренное перевооружение и модернизация;

-	внедрение современных телекоммуникационных и информационных технологий и расширение спектра новых услуг;

-	построение единой системы управления сетевыми ресурсами;

-	внедрение передовых технологий эксплуатации с использованием современных средств диагностики, мониторинга;

-	совершенствование нормативно-технической базы и методического обеспечения.

18.1.2. Сеть связи ЭСК - это телекоммуникационная инфраструктура (программноаппаратные средства и каналы связи), которая обеспечивает предоставление современных информационно-коммуникационных сервисов.

18.1.3. Ключевым принципом планирования сетей связи предприятий электросетевого комплекса является обеспечение взаимоувязки и синхронизации планов развития, а также взаимное использование сетевых ресурсов для обеспечения единого технологического процесса и повышения надежности сетей связи.

18.1.4. Сеть связи предназначена для передачи всех видов информации (голос, данные, видео) в целях обеспечения управления технологическими процессами при передаче и распределении электроэнергии, оперативно-диспетчерском управлении, производственной и административно-хозяйственной деятельности Общества.

18.1.5. Применяемые при построении сети связи оборудование и материалы должны соответствовать требованиям действующей НТД. Соответствие оборудования должно быть подтверждено сертификатами соответствия, а соответствие материалов декларациями о соответствии, выданными федеральным органом исполнительной власти в области связи.

18.2. Волоконно-оптические линии связи

18.2.1. ВОЛС являются основным способом построения магистральной сети связи.

18.2.2.	При строительстве ВОЛС допускается использование оптического самонесущего кабеля (ОКСН), оптического кабеля, встроенного в фазный провод ВЛ (ОКФП), оптического кабеля, навиваемого на фазный провод ВЛ.

18.2.3.	Технология навивки ОКНН на фазные провода (ГТ) также имеет ограниченную область применения. Допускается навив оптического кабеля на фазный провод в районах со среднегодовой продолжительностью гроз менее 20 часов.

18.2.4.	При организации ВОЛС на КЛ допускается применять высоковольтные кабели подземной или подводной прокладки со встроенным ОК.

18.2.5.	Выбор типа используемого кабеля должен определяться экономической целесообразностью с учётом состояния ВЛ и возможности её отключения на время строительства и возможных ремонтов ВОЛС.

18.2.6.	Число оптических волокон в оптическом кабеле и емкость систем передачи определяется на этапе разработки задания на проектирование или проектирования с учетом текущей и перспективной потребности.

18.2.7.	Параметры ОВ должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 793 и рекомендациям МСЭ-Т G.652, G.653, G.654, G.655. Индивидуальные требования к параметрам ОВ должны уточняться на этапе разработки проектной документации системы передачи информации, реализуемой конкретной ВОЛС-ВЛ.

18.2.8.	Допускается строительство ВОЛС-ВЛ с привлечением внетарифных инвестиций сторонних организаций (операторов связи) путём предоставления им во временное ограниченное пользование электросетевой инфраструктуры с целью подвеса ВОЛС.

18.2.9.	Строительство ВОЛС должно осуществляться преимущественно по кольцевому принципу объединения узлов связи для обеспечения физического резервирования каналов связи.

18.2.10.	Для сооружения ВОЛС допускается использование нескольких ВЛ различного класса напряжения, совпадающих по направлению с трассой ВОЛС.

18.2.11.	При размещении на ВЛ волоконно-оптического кабеля, при производстве проектно-изыскательских работ должно быть выполнено обследование состояния фундаментов и металлоконструкций опор и их закреплений в грунте с учётом дополнительных нагрузок, возникающих при монтаже волоконно-оптического кабеля.

18.2.12.	При создании ВОЛС выбор технологии для передачи информации осуществляется на этапе проектирования с учетом текущего и перспективного назначения линии связи и типов передаваемого трафика.

18.2.13.	Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС-ВЛ должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

-	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н);

-	Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующие главы);

-	Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-20 кВ.

18.2.14.	Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями руководящих документов.

18.2.15.	С учетом повышенных требований к надежности работы магистральной сети, необходимо определение целесообразности установки автоматизированных систем мониторинга оптических волокон, позволяющих в режиме реального времени вести мониторинг состояния физических параметров оптических волокон.

18.2.16.	В целях унификации технической эксплуатации и для обеспечения возможности проведения паспортизации, плановых измерений и измерений в процессе проведения аварийно-восстановительных работ оптические волокна и модули в ВОК должны иметь следующую окраску: синий, оранжевый, зелёный, коричневый, серый, белый, красный, чёрный, жёлтый, фиолетовый, розовый, бирюзовый.

18.2.17.	Основными принципами и направлениями развития ВОЛС являются:

-	построение новых физических высокоскоростных каналов связи для объектов инфраструктуры энергетики;

-	обеспечение и контроль за качеством выполнения работ на этапах проектирования и реализации строительства ВОЛС по ВЛ;

-	при строительстве и развитии ВОЛС допускается привлечение внетарифных инвестиций операторов связи, организаций ТЭК и других - обладающих собственной инфраструктурой ВОЛС, с которыми так же возможен долговременный взаимный обмен оптическими волокнами и телекоммуникационными ресурсами на договорной основе;

-	переход от TDM оборудования к системам передачи с коммутацией пакетов.

18.2.18.	Область применения ВОЛС - приоритетный вид инфраструктуры для построения магистральной сети и сети доступа связи к объектам всех классов напряжения.

18.3.	Сеть телефонной связи

18.3.1. Сеть телефонной связи также состоит из корпоративного и технологического сегментов.

18.3.2. Корпоративный сегмент сети телефонной связи предназначен для обеспечения производственной (административно-хозяйственной) деятельности электроэнергетики, включая передачу голоса. Корпоративный сегмент должен развиваться путём замещения абонентских устройств IP-терминалами и применения коммутационного оборудования, взаимодействующего с терминалами по протоколу SIP и H.323.

18.3.3. Основными задачами развития корпоративной телефонной сети являются:

-	создание единой корпоративной сети телефонной связи на основе корпоративной мультисервисной сети связи;

-	внедрение единого плана нумерации;

-	внедрение распределённых IP-АТС, состоящих из центрального модуля системы и медиа-шлюзов. При этом в случае временной недоступности центральной АТС медиа-шлюзы должны самостоятельными IP-АТС с предоставлением базовых голосовых услуг;

-	использование протоколов SIP и H.323;

-	применение нормированного сжатия (кодеки типа G.726 и G.729);

-	внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга на уровне центральной АТС;

-	конвергенция с другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций).

18.3.4. Технологический сегмент сети телефонной связи, включая связь для ведения оперативных переговоров, предназначен для обеспечения управления технологическими процессами.

18.3.5. Телефонная связь для ведения оперативных переговоров должна обеспечивать передачу команд и оперативное взаимодействие оперативного персонала Общества, диспетчеров ПАО «МОЭСК». Для ее организации должно быть предоставлено не менее двух телефонных каналов связи.

18.3.6. К телефонной связи для оперативных переговоров предъявляются жесткие требования по надежности и отказоустойчивости, как отдельных узлов, так и всей сети в целом. Выделяемые под эти задачи канальные и технические ресурсы должны обеспечивать гарантированную доставку и качество в нормальных и аварийных режимах работы объектов электроэнергетики с использованием технологии коммутации пакетов.

18.3.7. Оборудование, используемое для построения технологического сегмента сети телефонной связи, должно иметь 100% резервирование в «горячем» режиме процессорных ресурсов станции, интерфейсных карт, интерфейсов и блоков питания, а также должно быть аттестовано для применения на объектах ЭСК.

19. Оперативно - технологическое управление

19.1. Общие принципы развития оперативно-технологического управления

19.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» «оперативно-технологическое управление» включено в комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями - «услуги по передаче электрической энергии».

19.1.2. Под оперативно-технологическим управлением электросетевым комплексом (ОТУ ЭСК) понимается. комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких объектов и (или) установок в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы и установленным таким субъектом распределением объектов диспетчеризации по способу управления и ведения - в отношении объектов диспетчеризации, и самостоятельно - в отношении иных линий электропередачи, оборудования и устройств.

19.1.3	 Целями ОТУ ЭСК являются:

- обеспечение надежности электроснабжения и КЭ энергии в соответствии с требованиями нормативных документов, технических регламентов и условиями договоров оказания услуг по передаче электрической энергии;

- обеспечение надлежащего качества и безопасности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение эффективной, с наименьшими техническими потерями, передачи электрической энергии по электрическим сетям.

19.1.4. ОТУ ЭСК осуществляется посредством выполнения операционных и неоперационных функций.

19.1.5. Операционные функции направлены непосредственно на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта электросетевого хозяйства.

19.1.6. Неоперационные функции включают в себя:

- планирование ремонтов;

- проработку диспетчерских заявок;

- разработку оперативной документации;

- организацию работы с персоналом;

- расследование аварий;

- обеспечение безопасного производства работ на ЛЭП, устройствах и оборудовании ПС.

19.1.7. Согласно действующему в электроэнергетике порядку управление технологическими режимами работы объектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с распределением таких объектов по способу управления (диспетчерское управление/ведение и (или) технологическое управление/ведение).

19.1.8. Одной из основных задач в части организации производственной деятельности является развитие и совершенствование системы ОТУ ЭСК. В рамках исполнения указанной задачи:

- должны быть обеспечены системные подходы в развитии и оптимизации системы ОТУ ЭСК;

- должна быть реализована единая техническая политика в части технологического оснащения и информационного обеспечения структурных подразделений системы ОТУ ЭСК на всех уровнях управления;

- должно быть начато формирование Центра управления сетями (ЦУС) и обеспечено дальнейшее его развитие;

- должна быть обеспечена защита ЦУС от угроз информационной безопасности, реализуемых с целью перехвата функций управления;

- должны быть проработаны вопросы обеспечения безопасности при реализации функций ОТУ с целью исключения возможности совершения кибератак.

19.1.9. Главной целью создания ЦУС в электросетевом комплексе является формирование центров ответственности, в которых сосредоточены функции по оперативно-технологическому управлению ЭСК, а также организация эффективного взаимодействия с внешними контрагентами в области оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления (ПАО «МОЭСК», другие субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии и т.п.).

19.1.10. Для каждого уровня системы ОТУ ЭСК должно быть организовано взаимодействие с системой ситуационного управления в электросетевом комплексе, реализация функций которой возложена на ситуационно-аналитические подразделения (САЦ, ОСЦ) и ЦУС сетевых организаций.

19.1.11. Под ситуационным управлением в электросетевом комплексе (далее - СУ ЭСК) понимается деятельность, направленная на предупреждение возникновения и ликвидацию последствий аварий и иных нештатных ситуаций, посредством анализа, принятия и реализации соответствующих управленческих решений с учетом текущей оперативной обстановки, располагаемых ресурсов и прогнозов последствий принимаемых управленческих воздействий.

19.1.12. Целями СУ ЭСК являются:

- предупреждение возникновения аварий и нештатных ситуаций в электросетевом комплексе;

- сокращение количества и длительности перерывов электроснабжения потребителей;

- сокращение времени ликвидации последствий аварий;

- повышение эффективности использования имеющихся и привлеченных ресурсов;

- минимизация финансовых и репутационных рисков сетевых организаций;

- выстраивание системы эффективного взаимодействия с субъектами электроэнергетики и иными организациями и ведомствами в части ситуационного управления.

20. Экологическая безопасность

20.1. Основные принципы экологической безопасности

Положение в области экологической безопасности направлено на:

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации;

- охрану, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и ликвидации электросетевых объектов;

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на особо охраняемых природных территориях;

- принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом анализа и оценки экологических последствий, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду;

- применение в производственном процессе наилучших доступных технологий, направленных на минимизацию воздействия производственной деятельности на окружающую среду;

- сокращение объемов образования отходов, обращение со всеми видами отходов и демонтированным оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями экологической безопасности.

20.2. Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований экологической безопасности

Основные мероприятия:

- восстановление и рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения и эксплуатации электросетевых объектов;

- внедрение современного «экологичного» сертифицированного в установленном порядке оборудования (сухих трансформаторов и конденсаторов и подобного оборудования);

- обеспечение утилизации отработанного элегаза в основном путем возврата на завод-производитель данного оборудования, в целях выполнения требований природоохранного законодательства;

- обеспечение нормативных величин акустического воздействия на зоны жилой застройки (сооружение шумозащитных экранов и др.);

- применение самонесущих изолированных проводов без вырубки просеки при прохождении трассы ВЛИ по зеленым насаждениям;

- применение защищенных проводов, позволяющих существенно уменьшить ширину вырубаемой просеки в лесных массивах;

- применение СИП и защищенных проводов ВЛ в местах массовой сезонной миграции птиц предотвращающих их гибель от поражения электрическим током;

- применение повышенных опор с расположением проводов над кронами лесных массивов с деревьями ценных пород;

- выполнение на электросетевых объектах мероприятий по защите животного мира (оснащение опор ВЛ специальными устройствами, препятствующими гнездованию птиц на конструктивных элементах опор, использование отпугивающих и птицезащитных устройств);

- обеспечение надлежащего технического состояния автопарка в целях соблюдения технических нормативов выбросов, а также загрязнения почвы автомобильными маслами и технологическими жидкостями;

- обустройство мест накопления отходов производства и потребления в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и санитарных правил.

21. Охрана труда

21.1. Основные цели в области охраны труда

Положение в области охраны труда направлено на:

- исключение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- формирование у работников безопасного поведения на производстве и навыков предупреждения опасных ситуаций;

- постоянное улучшение условий и охраны труда;

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в производственной деятельности;

- разработка и внедрение систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с ГОСТ Р 54934 - 2012/OHSAS 18001:2007;

- обеспечение обучения работников охране труда, с отведением не менее 50% объема программы подготовки по новой должности и периодического обучения производственного персонала на практическую подготовку приемам безопасного выполнения работ на учебно-тренировочных полигонах, лабораториях, стендах;

- обеспечение обучения и допуска к самостоятельной работе вновь принимаемых водителей после прохождения обучения в специализированном учебном центре в объеме не менее 72 часов практического вождения, в том числе не менее 40 часов - по программе контраварийного вождения;

- обеспечение работников сертифицированной качественной и эргономичной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, качественными электрозащитными средствами, исправным инструментом, приспособлениями, инструкциями;

- обеспечение комплексной термической защиты работника при выборе комплектов для защиты от термического воздействия электрической дуги. Комплексная термическая защита должна быть не ниже расчетного значения величины падающей энергии дуги;

- оборудование учебно-тренировочного полигона для проведения обучения персонала безопасным методам выполнения работ на энергетическом оборудовании;

- организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований охраны труда на электросетевых объектах и при эксплуатации транспортных средств;

- обеспечение реализации системы мотивации, стимулирующей работников к безусловному соблюдению требований охраны труда;

- обеспечение соблюдения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда;

- обеспечение выявления, идентификации, оценки и снижения рисков травмирования персонала;

- обеспечение внедрения и использования технологий, обеспечивающих безопасные условия труда на рабочих местах;

- обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования системы управления охраной труда;

- мониторинг и внедрение передовых разработок в области охраны труда;

- проведение специальной оценки условий труда для обеспечения нормальных и безопасных условий труда на рабочих местах;

- обеспечение допуска к осуществлению производственной деятельности работников, на основании результатов обязательных периодических медицинских осмотров (обследований), а также проводимых по требованию работодателей предсменных медицинских осмотров (обследований) работников;

- проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

21.2.	Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований охраны труда и безопасности персонала

Основные мероприятия:

- принятие при проектировании электросетевых объектов, зданий и сооружений технических решений, обеспечивающих безопасность их эксплуатации;

- снижение доли ручного труда, тяжести труда и повышение производительности труда за счет повышения уровня механизации и автоматизации;

- снижение доли работ, связанных с подъемом на опоры ЛЭП без применения специальных машин и механизмов;

- исключение подъема с применением лазов и когтей на опоры, находящиеся в эксплуатации более установленного нормативного срока;

- оснащение оборудования автоматикой безопасности, блокировками, на вновь вводимых РП (ТП) оснащение системами дистанционного управления с целью исключения нахождения человека непосредственно вблизи коммутационного аппарата при переключениях;

- оснащение в необходимом объеме специальными механизмами, авто- и спецтехникой (гидроподъемниками, телескопическими вышками, передвижными лабораториями, бурильно-крановыми машинами), а также современным оборудованием, инструментом и приспособлениями для обеспечения механизации работ по ТОиР, в первую очередь, наиболее травмоопасных и трудоемких;

- использование при работах на высоте амортизирующих тормозных устройств, блокирующих и стопорных устройств;

- применение изолированных токопроводов, шинопроводов, шлейфов в местах возможного прохода людей;

- при вводе новых объектов применение встроенных в оборудование сигнализаторов напряжения, с возможностью их интеграции в систему телесигнализации и схему блокировки безопасности;

- применение электрооборудования и технологий, безопасных для жизни и безвредных для здоровья персонала;

- применение приборов безопасности, контролирующих концентрацию вредных веществ во взрывоопасной и газоопасной воздушной среде;

- приобретение автотранспортных средств для перевозки персонала (автобусы, бригадные машины, подъёмники (вышки) и т.п.), оборудованных ремнями безопасности и антиблокировочной системой тормозов;

- внедрение на новых автотранспортных средствах бортовых систем мониторинга транспортного средства, кроме транспортных средств, работающих на территории предприятия (погрузчики, самоходные подъёмники и т.п.);

- создание для персонала современных санитарно-бытовых условий;

- оснащение линейных бригад автотранспортной техникой, оборудованной для создания нормальных условий труда и отдыха персонала при длительном пребывании в полевых условиях;

- использование современных приспособлений для безопасного ведения работ (стеклопластиковые лестницы, устройства для раскрепления опор на базе бурильнокрановых машин, подъемные приспособления, страховочные системы);

- применение для работы на ВЛ комплектов средств защиты и приспособлений, обеспечивающих возможность установки переносных заземлений и выполнения отдельных видов работ (обрезка веток, снятие набросов) без подъёма на опоры ВЛ;

- внедрение безопасных технологии ремонтов ВЛ 0,4 кВ под напряжением (без отключения);

- ограничение (где это возможно по технологии) контакта рабочих с вредными веществами, таких как асбест, битум, кислоты и прочими веществами, наносящими вред здоровью.

22. Пожарная безопасность

22.1. Основные принципы в области пожарной безопасности

22.1.1. Положение в области пожарной безопасности направлено на:

- обеспечение пожарной безопасности электросетевых объектов в соответствии с требованиями Федерального законодательства, действующих норм и правил;

- использование в производственном процессе наиболее эффективных существующих доступных технологий, обеспечивающих повышение уровня пожарной безопасности объектов;

- применение при строительстве электросетевых объектов, зданий и сооружений материалов и конструкций, а также оборудования, прошедшего аттестацию в установленном порядке;

- предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их сопутствующих проявлений;

- сохранение и защита имущества при пожаре;

- предупреждение возникновения пожара;

- недопущение распространения пожара на имущество третьих лиц.

22.1.2. Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает комплекс мероприятий, направленных на:

- предотвращение и локализацию пожара;

- обеспечение противопожарной защиты объектов (в т.ч. применение систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения), в соответствии с нормативными правовыми актами и НТД;

- обеспечение установленных требований в части пожарной безопасности, в том числе исключение превышения допустимого пожарного риска.

22.1.3. Система предотвращения и локализации пожара обеспечивается:

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы или объема горючих веществ, материалов:

- применением при строительстве зданий и сооружений негорючих и трудногорючих веществ и материалов с нормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности;

- заменой маслонаполненного оборудования на оборудование с негорючим диэлектриком (вакуумом, элегазом, твёрдой изоляцией).

22.1.4. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.

22.1.5.	Система противопожарной защиты обеспечивается при помощи:

- применения огнезащитных красок (составов), имеющих сертификат подтверждение соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации, в том числе применением для защиты КЛ огнезащитных составов со сроком службы огнезащитного покрытия не менее 15 лет;

- ограничением распространения пожара за пределы очага пожара:

•	применением для кабелей с изоляцией, не распространяющей горение в соответствие с ГОСТ 31565-2012;

•	установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях с непосредственным выходом наружу или на открытых площадках;

•	устройством противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости.

- применением средств индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны обеспечивать безопасность людей в течение времени действия опасных факторов пожара, по пути эвакуации, но не менее 20 минут.

22.2. Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований пожарной безопасности и предупреждение технологических нарушений, связанных с пожарами

На электросетевых объектах должны применяться:

- огнестойкие КЛ, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (НГ (A F/R- FRLS);

- для кабельных сооружений 6-20 кВ КЛ с изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (НГ (A F/R- LS);

- силовых кабелей 1 кВ и выше с изоляцией, не распространяющей горение, за исключением кабелей, проложенных в земле при одиночной прокладке;

- прокладки контрольных кабелей в РУ 6 кВ и выше в соответствие с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), при этом обеспечение наличия огнестойких уплотнений в местах проходов кабелей через стены, перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости самой строительной конструкции;

- защиты силовых и контрольных кабелей от распространения пожара путем проектирования лотков из сплошных ж/б конструкций с пределом огнестойкости не менее REI 45, не имеющих разрывов, с применением съемных несгораемых плит и применением силовых и контрольных кабелей, в том числе симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи, с изоляцией, не распространяющей горение;

- применение полов самотушения для покрытия маслоприемников в закрытых камерах силовых трансформаторов;

- применение огнепреградителей в системах отвода масла;

- оснащение пожарной сигнализацией всех помещений, за исключением помещений, относящихся к категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток;

- применение для отделки эвакуационных путей материалов следующих категорий пожарной опасности:

•	Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

•	Г2, В2, Д3, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

•	Г2, В2, Д2, Т2 РП2 - для покрытия полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

•	Г3, В2, Д3, Т3 РП2 - для покрытия полов в общих коридорах, холлах и фойе;

•	НГ или Г1 - для покрытия полов в помещениях зданий производственного или складского назначения категорий А, Б и В1;

- использование негорючих материалов для устройства каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации (окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1), а также помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест (Центры обслуживания клиентов и т.п.);

- использование материалов для отделки стен и потолков с классом пожарной опасности КМ0 и (или) КМ1для помещений книгохранилищ и архивов, а также помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи;

- оснащение систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений АСУ ТП устройствами, обеспечивающими их отключение при пожаре, как по месту их установки, так и со щита управления;

- устройство противопожарных перегородок, из огнезащитных материалов в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в лотки с пределом огнестойкости не менее EI 45. В качестве огнезащитных покрытий строительных конструкций, кабелей и устройства кабельных проходов в стенах и фундаментах должны применяться огнезащитные материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение высоких опор для предупреждения технологических нарушений по причине пожаров в охранной зоне ВЛ в пожароопасных районах (рекомендовано).

23. Промышленная безопасность

23.1.	 Основным принципом Положения в области промышленной безопасности приоритет жизни и здоровья сотрудников Общества, персонала, находящегося на опасных производственных объектах (далее ОПО) Общества и третьих лиц по отношению к результатам производственной деятельности, а также обеспечение уровня защищенности от аварий на ОПО и последствий указанных аварий в соответствии с требованиями Федеральным закона Российской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

23.2.	Для реализации требований промышленной безопасности необходимо выполнение следующих ключевых мероприятий:

- организация и осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах за соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечение получения лицензий на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствований сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки;

- обеспечение получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, а также осуществление регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

- планирование и осуществление мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах II, III класса опасности, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- обеспечение заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- обеспечение проведения подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, обучения и проверки знаний персонала, обслуживающего технические устройства опасного производственного объекта;

- переоформление лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, согласно статье 22 пункту 6.1, закона № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности» в срок, не позднее 30.09.2017.

- осуществление взаимодействия по вопросам промышленной безопасности с государственными органами контроля (надзора).

24. Безопасность дорожного движения

24.1. Основной целью работы по обеспечению безопасности дорожного движения является сокращение дорожно-транспортного травматизма, снижение тяжести его последствий, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, путем реализации планомерной системы мероприятий.

24.2. Для достижения основной цели должны решаться следующие задачи:

- повышение квалификации и ответственности водительского состава и персонала, отвечающего за выпуск на линию исправного транспортного средства;

- обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии с их техническими характеристиками и назначение;

- организация практической отработки навыков управления транспортным средством, в том числе с применением специальных тренажеров, привлечением соответствующих учебных учреждений;

- реализация системы организации перевозок, исключающей возможные опасные действия водителей;

- установление минимальных требований к стажу, опыту и квалификации водителей транспортного средства с учетом соответствующего типа транспортного средства и общему стажу вождения транспортного средства - не менее трех лет;

- обеспечение предрейсового медицинского осмотра водительского состава;

- обеспечение безопасных условий работы водителей на линии;

- обеспечение условий для соблюдения водителями режима труда и отдыха (особенно при нахождении в командировках);

- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий путем обеспечения транспортных средств устройствами пассивной безопасности;

- организация управления деятельностью по обеспечению безопасности перевозок;

- стажировка на рабочем месте, с закреплением водителя за конкретным автомобилем;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, приемам оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях;

- оповещение водителей об ухудшении погодных условий и запрет выезда за пределы населенного пункта;

- обучение ответственного за безопасность движения;

- прохождение периодического медосмотра.

25. Требования к практическому обучению производственного персонала

25.1. Практическое обучение производственного персонала направлено на эффективное кадровое обеспечение задач Положения, приобретение работниками новых или совершенствование имеющихся навыков безопасного выполнения работ и осуществляется в целях:

- обеспечения соответствия производственного персонала требованиям к профессионально важным знаниям, навыкам и компетенциям, определяемым профессиональными стандартами и соответствующими регламентирующими документами, согласно уровням должностей и видам деятельности работников;

- обеспечения безопасности деятельности персонала при работе на объектах электроэнергетики;

- обеспечения опережающего обучения персонала для строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых объектов ЭСК.

25.2. Под практическим обучением производственного персонала понимается реализация активных форм обучения, включая отработку практических навыков на базе учебно-тренировочных полигонов, тренажерных комплексов, автоматизированных (виртуальных) обучающих систем, образцов оборудования; прохождение стажировок, дублирования; проведение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок.

Организация практического обучения осуществляется с учетом следующих требований:

- обучение производственного персонала осуществляется на основе системности, своевременности, последовательности;

- обязательность включения блока практического обучения во все программы подготовки производственного персонала;

- обеспечение комплексного подхода к подготовке производственного персонала в части использования активных и академических форм обучения;

- приоритетность обучения работников правилам охраны труда и производственной безопасности, приемам безопасного выполнения работ на объектах электроэнергетики;

- обеспечение основных потребностей в подготовке производственного персонала силами лицензированных в области дополнительного профессионального образования организациями - партнерами, отвечающих требованиям к оснащению учебного процесса и преподавательскому составу;

- соответствие программ обучения производственного персонала действующим профессиональным стандартам и/или квалификационным требованиям в части требований к обучению работников, их знаниям и умениям;

- обеспечение соответствия разрабатываемых программ обучения производственного персонала особенностям технологий, оборудования и организации производства в компании;

- обеспечение необходимого уровня материально-технической базы практического обучения производственного персонала,;

- ключевое направление развития практического обучения производственного персонала - разработка и внедрение автоматизированных (виртуальных) обучающих систем и моделей основных производственных процессов ЭСК;

- заключение договоров с поставщиками электросетевого оборудования и технологий на условиях организации обучения персонала работе на новом оборудовании, обеспечения возможности отработки навыков эксплуатации и ремонта на обучающих ресурсах;

- оценка эффективности практического обучения производственного персонала на регулярной основе с учетом достижения целей практического обучения, а также результатов проведения контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок, соревнований профессионального мастерства.

26. Технический надзор в отношении объектов электросетевого комплекса

26.1. Целями технического надзора являются:

- реализация основных требований Положения и стратегических документов Общества по повышению надежности электроснабжения потребителей электрической энергии, эффективности и безопасности ЭСК,

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению аварий (технологических нарушений), пожаров и несчастных случаев на объектах ЭСК;

26.2. Технический надзор осуществляется по следующим основным направлениям:

- надзор за реализацией Положения;

- надзор за производственной безопасностью (охрана труда, пожарная, промышленная и экологическая безопасность);

- надзор за техническим состоянием и эксплуатацией действующих объектов электроэнергетики, включая контроль за реализацией программ по энергоэффективности и энергосбережению;

- надзор за объектами нового строительства, реконструкции и технического перевооружения.

26.3. Технический надзор на объектах Общества осуществляется ИТР и руководителями в соответствии с ОРД Общества.

26.4. Результаты проверок, проводимых в рамках осуществления технического надзора, оформляются актом-предписанием или оперативным предписанием, которые являются обязательными для исполнения структурными подразделениями Общества.

26.5. Порядок оформления и форма документов, оформляемых по результатам проводимых проверок, устанавливается ОРД Общества.

27. Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов электросетевого комплекса

27.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов ЭСК осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

27.2. Организация физической охраны, оснащение объектов ЭСК инженерно-техническими средствами охраны определяются и реализуются в соответствии с требованиями Федерального законодательства, Приказов Министерства энергетики России, организационно распорядительной документации Общества.

27.3. Обеспечение безопасности объектов ЭСК осуществляется путем определения угроз совершения актов незаконного вмешательства и их предупреждения, а также путем категорирования объектов, разработки и реализации мер по созданию системы физической их защиты.

27.4. При реализации указанного комплекса мер в целях обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования ЭСК должны использоваться передовые технологии безопасности.

28. Информационная безопасность

28.1. Цели и задачи информационной безопасности

28.1.1. Основными целями Положения в области обеспечения информационной безопасности ЭСК являются:

- создание условий для устойчивого функционирования электрической сети в части безопасного управления объектами ЭСК;

- повышение безопасности объектов ЭСК при применении современных информационных технологий;

- защита интересов субъектов ЭСК путём предотвращения возможности нанесения ущерба или причинения иного вреда субъектам информационных отношений в результате нарушения установленных режимов обработки информации ограниченного доступа, уничтожения, искажения и блокирования информации, используемой для принятия управленческих решений.

28.1.2. Для достижения целей обеспечения информационной безопасности ЭСК требуется решение следующих основных задач:

- создание вертикально интегрированной комплексной системы информационной безопасности;

- прогнозирование, выявление и оценка угроз информационной безопасности и их источников;

- разработка и внедрение современных методов и средств обеспечения информационной безопасности;

- организация контроля состояния и оценки эффективности системы обеспечения информационной безопасности и реализация мер по её совершенствованию;

- поддержание системы обеспечения информационной безопасности в состоянии, устойчивом к существующим и вновь выявляемым угрозам в информационной сфере.

28.1.3. Реализация указанных задач позволит достичь целевой модели комплексной системы информационной безопасности ЭСК.

28.2. Основные принципы развития

28.2.1. Основными принципами развития комплексной системы информационной безопасности ЭСК является формирование доверия к автоматизированным системам, и обрабатываемой в них информации в условиях работы в недоверенной среде и высокого потенциала нарушителя, и не пересечения функционала по созданию, модернизации и эксплуатации автоматизированных систем и обеспечению информационной безопасности на указанных этапах жизненного цикла автоматизированных систем.

28.2.2. Указанные принципы реализуется посредством разработки требований к встроенным средствам защиты информации корпоративных и технологических АСУ ЭСК Общества, и процессам управления информационной безопасностью для обеспечения условий, при которых создание, модернизация и применение на объектах ЭСК Общества корпоративных и технологических АСУ и оборудования, являющегося частью указанных систем не влечет к возникновению угроз информационной безопасности или снижению уровня защищенности объектов ЭСК от деструктивных воздействий извне, а напротив, значительно увеличивало способность противостоять им с одновременным сокращением финансовых, материальных и трудовых ресурсов, затрачиваемых на обеспечение информационной безопасности ЭСК, посредством реализации в составе автоматизированных систем и оборудовании функций и механизмов безопасности.

29. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

29.1. Положение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности направлено на реализацию требований законодательства Российской Федерации в данной сфере, всестороннее техническое обеспечение достижения стратегических целей и задач ЭСК в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рациональное использование природных и топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности.

29.2. Стратегическими целями электросетевого комплекса в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- сокращение операционных издержек, выявление и устранение непроизводственных расходов (снижение потерь электрической энергии, сокращение расходов ТЭР и природных ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, а также снижение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой);

- достижение целевых индикаторов и показателей энергетической эффективности, принятых в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества;

- построение эффективной системы управления деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с лучшими мировыми практиками.

29.3. Достижение стратегических целей ЭСК в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно обеспечиваться посредством решения следующих основных задач:

- разработки и освоения инновационных и энергоэффективных технологий в области передачи и распределения электрической энергии;

- применения современного электротехнического оборудования;

- внедрения инновационных пилотно-демонстрационных проектов, обеспечивающих повышение энергетической эффективности ЭСК с целью дальнейшего их масштабирования, а также внедрения типовых технических решений;

- внедрения энергоэффективных технологий, оборудования, материалов и управленческих практик по результатам анализа передового отечественного и зарубежного опыта;

- совершенствования нормативно-технической базы, разработки внутренних регламентов и стандартов организаций ЭСК в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- оптимизации систем управления бизнес-процессами, связанными с энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- развития энергосервисной деятельности.

29.4. Реализация целей и задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна осуществляться с использованием следующих основных инструментов:

- внедрением системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

- проведением обязательных энергетических обследований;

- реализацией и контролем исполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ПЭСБ);

- популяризации принципов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

29.5. В рамках внедрения системы энергетического менеджмента должна разрабатываться необходимая нормативная документация, регламентирующая основные процедуры в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и включающая в себя:

- формирование, утверждение, мониторинг исполнения и корректировку

ПЭСБ;

- проведение энергетического анализа балансов электрической энергии с одновременной оценкой технического состояния электросетевых активов;

- мониторинг и оценка показателей (индикаторов) энергетической эффективности.

29.6. Проведение энергетических обследований должно обеспечить достоверность при определении фактических расходов ТЭР, получение и актуализацию информации о резерве снижения расхода ТЭР, а также сформировать тренды по направлениям реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

29.7. ПЭСБ, формируемая на основе результатов проведенного энергетического обследования, должна включает в себя:

- перечень мероприятий, внедрение которых, обеспечивает снижение потерь электрической энергии и расходов ТЭР, с определением источников финансирования, обоснованием технической возможности и экономической целесообразности их реализации;

- динамику изменения объемов потребления ТЭР с учетом планируемых к реализации мероприятий;

- значения целевых показателей на 5-летний период по всем видам потребляемых ТЭР с учетом планируемых к реализации мероприятий;

- по объектный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивающих достижение заданных целевых показателей.

29.8. Перечень целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по Обществу установлен законодательными актами Российской Федерации и регламентирующими документами Общества.

29.9. Энергетические обследования должны проводиться 1 раз в 5 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Долгосрочная инвестиционная программа

30.1. Формирование инвестиционной программы основано на принципах прозрачности и достоверности информации, эффективности принимаемых инвестиционных решений, обеспечения надежности и доступности электроснабжения потребителей.

30.2. Период планирования инвестиционной программы составляет не менее 5 лет и может быть более длительным с учетом периода тарифного регулирования.

30.3. Инвестиционная программа формируется в соответствии с:

- источниками финансирования инвестиционной программы, сформированными с учетом параметров тарифного регулирования;

- источники финансирования инвестиционной программы формируются экономическим блоком Общества;

- ранжированными по степени важности перечнями инвестиционных проектов.

30.4. Перечни инвестиционных проектов по всем направлениям деятельности сетевой компании, включая перечни проектов, обеспечивающие развитие, надежность, технологическое присоединение, учет электроэнергии, НИОКР, инновации, безопасность, консолидацию электросетевых активов, автоматизацию и связь и др. формируются техническими блоками Общества.

30.5. На этапе формирования перечней инвестиционных проектов проводится проверка их соответствия техническим требованиям, в том числе настоящего Положения и отраслевой НТД, проведенной аттестации оборудования и материалов.

30.6. Перечень инвестиционных проектов содержит по каждому объекту значения целевых и количественных показателей инвестиционной программы и информацию, предусмотренную стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 и от 01.21.2009 № 977, приказами Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 и от 14.03.2016 № 177, а также организационно-распорядительными документами Общества.

30.7. Целевые и количественные показатели инвестиционной программы.

30.7.1. Целевые и количественные показатели инвестиционной программы, включающие стоимостной эффект, утверждаются Генеральным директором Общества.

30.7.2. Отбор инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу из перечней осуществляется исходя из достижения целевых и количественных показателей инвестиционной программы, включая показатели надежности и качества, утверждаемые регулирующими органами, индекса технического состояния, загрузки мощностей, потерь электроэнергии, снижения стоимости инвестиционных проектов и количественных показателей инвестиционной программы, утвержденных организационно распорядительными документами Общества.

31.	Реализация проектов нового строительства и реконструкции электросетевого комплекса

31.1.	Проектирование объектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции

31.1.1.	Разработка проектной документации выполняется на основании согласованного и утвержденного заказчиком в установленном порядке задания на проектирование строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, содержащего основные требования к характеристикам проектируемого объекта, объему инженерных изысканий, срокам и этапности разработки проектной документации, выделению этапов строительства, необходимости получения согласований и заключений экспертных органов, а также на основе нормативных правовых актов и действующих нормативных документов, принятых к использованию в электросетевой компании- заказчике проектной документации:

-	технических регламентов;

-	национальных, отраслевых и корпоративных стандартов, методик, положений, а также международных стандартов качества;

-	указаний, распоряжений, приказов и других организационно-распорядительных документов, обязательных при проектировании объектов заказчика.

В качестве основы для разработки проектной документации должны учитываться требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в том числе требования к:

-	функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем, режимам и параметрам работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;

-	функционированию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;

-	планированию развития электроэнергетических систем;

-	безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;

-	подготовке работников в сфере электроэнергетики к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках.

31.1.2.	Основой для разработки задания на проектирование электросетевых объектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции является совокупность документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации:

-	технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения новых энергопринимающих устройств к электрическим сетям

-	инвестиционная программа Общества;

-	схемы и программы развития субъекта РФ.

31.1.3.	При разработке задания на проектирование должны, в том числе, учитываться:

-	рекомендации внестадийных работ;

-	технические решения по существующим, сооружаемым и проектируемым объектам, смежным с объектом проектирования;

-	требования технических условий на осуществление технологического присоединения энергоустановок потребителей (объектов генерации);

-	требования технических условий к размещению проектируемых электросетевых объектов;

-	технические требования по оценке воздействия проектируемых сетевых объектов на окружающую среду;

-	требования к энергетической эффективности.

31.1.4.	При разработке проектной документации, наряду с обоснованно применяемыми типовыми решениями и решениями повторного применения, должны применяться индивидуальные, вновь разрабатываемые технические решения с обязательной их проверкой соответствующими расчетами, а при необходимости и специальными испытаниями.

31.1.5.	В проектной документации должны прорабатываться различные варианты технических решений с учетом основных направлений Положения, выполняться необходимые сравнения вариантов по критерию минимума дисконтированных затрат в течение всего жизненного цикла объекта (проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, демонтаж и утилизация) с выбором предпочтительного по критерию технико-экономической эффективности. Варианты, выбираемые для сравнения должны учитывать технические решения, описанные в программе инновационного развития Общества, а также в ПЭСБ.

31.1.6.	Проектирование электросетевых объектов предусматривает разработку проектной и рабочей документации.

31.1.7.	Проверка соответствия содержащихся в разрабатываемой проектной документации технических решений требованиям Положения осуществляется:

-	на этапе рассмотрения, согласования и утверждения основных (ценообразующих) технических решений (в случае выделения такого этапа);

-	при согласовании разработанной проектной документации в полном объеме до ее передачи на рассмотрение в органы экспертизы;

-	перед выдачей рабочей документации в «производство работ».

31.1.8.	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется уполномоченными на это экспертными организациями в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

31.2.	Обеспечение соответствия требованиям по надежности, безопасности вводимых объектов капитального строительства

31.2.1.	Задачами капитального строительства в рамках Положения являются:

-	снижения количества технологических нарушений, и как следствие недоотпуск электроэнергии, связанных с некачественным строительством;

-	обеспечение соответствия построенных объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам и утвержденной проектно-сметной документации.

31.2.2.	Для выполнения данных задач в период 2019 - 2025 годов в капитальном строительстве требуют реализации следующие мероприятия:

-	разработка и установление требований к качеству выполняемых работ (ПИР, СМР) и их результатов, влияющих на надежность, безопасность, обеспечение требуемых технических характеристик и соответствия ПСД вводимых объектов капитального строительства.

-	создание системы мониторинга, анализа и оценки качества работ (ПИР, СМР) и их результатов, влияющих на надежность, безопасность, обеспечение требуемых технических характеристик и соответствия ПСД вводимых объектов капитального строительства.

-	развитие компетенций собственного персонала в области контроля качества (ПИР, СМР) и их результатов, оценки соответствия требованиям по надежности, безопасности, требуемым техническим характеристикам и ПСД вводимых объектов капитального строительства.

-	организация и осуществление контроля качества (ПИР, СМР) и их результатов, влияющих на надежность, безопасность, обеспечение требуемых технических характеристик и соответствия ПСД вводимых объектов капитального строительства.

-	привлечение независимых экспертных и инспекционных организаций, в том числе в рамках строительного контроля, по контролю качества выполнения работ и оценке соответствия требованиям по надежности, безопасности вводимых объектов капитального строительства.

31.3.	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

31.3.1.	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов может производиться всего титула в целом, этапов строительства, пускового этапа (комплекса), титульных временных зданий и сооружений, отдельных зданий и сооружений, отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией утвержденной в соответствии с действующим законодательством).

31.3.2.	Перед приемкой в эксплуатацию электросетевых объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации должны быть проведены индивидуальные испытания оборудования и комплексное опробование оборудования. До проведения комплексного опробования должны быть получены разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

31.3.3.	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)» для приемки объектов должны формироваться рабочие и приемочные комиссии.

31.3.4.	Перед назначением приемочной комиссии организовывается подготовка и обучение эксплуатирующего электросетевой объект персонала, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Необходимые требования к эксплуатирующему персоналу регламентируются СО 153-34.20.501-2003.

31.3.5.	Не допускается приемка в эксплуатацию электросетевых объектов без разрешений на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановок оформленных Ростехнадзором и заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации оформленного государственным строительным надзором, если данные документы предусмотрены к оформлению по данным объектам в соответствии с действующим законодательством.

31.3.6.	После приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов необходимо оформить разрешение на ввод в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, если данный документ предусмотрен к оформлению по данным объектам в соответствии с действующим законодательством.

32.	Организация закупок материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг

32.1.	Основными направлениями Положения являются:

-	увеличение доли открытых конкурентных процедур закупок материально технических ресурсов и оборудования (МТРиО), работ и услуг, для обеспечения должного уровня конкуренции и привлечения широкого круга претендентов;

-	гибкий подход к формированию требований и критериев отбора и оценки к закупаемым МТРиО, работам и услугам для привлечения предложений с новыми техническими решениями, предусматривающими инновационные составляющие, предложения, которые оказывают или могут оказывать воздействие на снижение потребления или рациональное использование ТЭР; а также содержащие передовые научно-технические разработки;

-	расширение критериев отбора победителей закупок для обеспечения баланса надежности, стоимости, простоты и экономичности в эксплуатации приобретаемых МТРиО;

-	выстраивание партнерских отношений с ведущими производителями энергетического и электротехнического оборудования, для получения своевременной информации о новейших технических решениях, с возможностью влияния на дальнейшее совершенствование закупаемых МТРиО;

-	определение поставщиков наиболее эффективного и качественного МТРиО и услуг при оптимальной стоимости;

-	организация приобретения больших партий МТРиО, подтвердившее свое высокое качество для снижения затрат на приобретение и эксплуатацию унифицированного оборудования.

33.	Аттестация оборудования, материалов и систем

33.1.	Система аттестации в электросетевом комплексе является внутренней системой проверки качества закупаемого оборудования, материалов и систем, эффективным инструментом реализации Положения, направленной на повышение надежности ЭСК.

33.2.	Основная цель системы - исключение возможности поставок на объекты ЭСК оборудования, материалов и систем, не соответствующих техническим требованиям, НТД, целям и условиям применения.

33.3.	Система аттестации Общества обеспечивает:

-	взаимодействие и обмен информацией между Обществом и другими компаниями электротехнической отрасли по вопросам качества и надежности поставляемого оборудования;

-	взаимодействие с изготовителями (поставщиками) оборудования, с целью обеспечения требуемых в эксплуатации технических параметров;

-	всестороннее изучение конструкции и параметров предлагаемого на рынке электротехнического оборудования различных изготовителей (поставщиков);

-	предъявление передовых, соответствующих Положению, технических требований к оборудованию на уровне мировых стандартов;

-	мониторинг и обратную связь изготовителя (поставщика) с эксплуатацией;

-	техническую и сервисную поддержку поставляемого оборудования;

-	взаимодействие научно-исследовательских, проектных, производственных организаций с целью выявления наиболее эффективного применения предлагаемых технических решений;

-	исключение применения оборудования, не соответствующего техническим требованиям, оборудования, выполненного по устаревшим технологиям, оборудования, имеющего повышенную аварийность;

-	корректировку и актуализацию нормативно-технической базы ЭСК;

-	интеграцию инновационных предложений для последующего развития и модернизации выпускаемого оборудования, технологий и материалов.

33.4.	Аттестация оборудования, материалов и систем, поставляемых на электросетевые объекты, проводится в соответствии с внутренними документами Общества.

33.5.	Результатом аттестации является заключение аттестационной комиссии, утвержденное Обществом в установленном порядке, действие которого распространяется на оборудование, материалы и системы, поставляемые и эксплуатируемые на объектах Общества.

33.6.	Результаты положительной аттестации оформляются в виде «Перечня рекомендованного к применению оборудования на объектах Общества» с размещением на сайте Общества.

33.7.	Отсутствие в составе коммерческого предложения участника закупочной процедуры документов, подтверждающих соответствие предлагаемой к поставке продукции техническим требованиям Общества, является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям конкурсной документации. В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям Общества, могут рассматриваться либо заключение аттестационной комиссии, либо пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.), представляемый в составе заявки участника закупочной процедуры. Решение о применении неаттестованной продукции принимается на заседании комиссии по допуску оборудования Общества по итогу рассмотрения пакета дополнительной технической документации на предмет соответствия требованиям Общества.

34.	Нормативно-техническое обеспечение

34.1.	Система нормативно-технического обеспечения Общества - это совокупность подходов, применяемых при разработке и учете нормативно-технических документов (НТД) в области технического регулирования деятельности.

34.2.	Целями развития системы нормативно - технического обеспечения являются:

-	разработка общих и системных требований к развитию энергосистемы;

-	распространение лучшего опыта организации эксплуатации электросетевых объектов;

-	обеспечение реализации Положения;

-	практическая реализация требований законодательства в отношении объектов, технических средств и видов деятельности;

-	гармонизация НТД с техническими регламентами Евразийского экономического союза, национальными, межгосударственными стандартами и международными стандартами 1ЕС(МЭК) и КО(ИСО), а также отраслевыми НТД;

-	унификация и типизация НТД;

-	обновление и актуализация базы НТД, с учетом трендов развития и достижений научно-технического прогресса;

-	развитие добровольной сертификации оборудования, материалов и систем в соответствии с требованиями стандартов;

-	формировании нормативной правовой базы отрасли, в том числе по разработке предложений и соответствующих обоснований в части изменения требований надежности и безопасности в электроэнергетике, участие в работе Рабочей группы по подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов в сфере обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики, обеспечения надежности функционирования электроэнергетических систем и бесперебойного электроснабжения потребителей (утверждена приказом Минэнерго от 07.09.2016 № 924).

34.3.	НТД разрабатываются в отношении электросетевых объектов, электротехнического оборудования и реализуемых видов деятельности. Перечень объектов технического регулирования определяется Обществом.

34.4.	НТД разделяются по следующим основным тематикам:

-	правила проектирования и строительства;

-	требования к оборудованию, материалам, системам, зданиям и сооружениям;

-	методы и нормы испытания и диагностики;

-	требования по организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

-	работа с персоналом в организациях электроэнергетики;

-	нормирование в электросетевом комплексе;

-	оперативно-технологическое управление;

-	расследование и учет технологических нарушений;

-	безопасность электросетевых объектов, в том числе информационная;

-	метрология;

-	качество электроэнергии;

-	электромагнитная совместимость;

-	правила охраны труда и промышленной безопасности, пожарная безопасность,

-	охрана окружающей среды, экологическая безопасность;

-	учет электроэнергии и развитие услуг;

-	управление производством, менеджмент.

34.5.	Реализация Положения через механизмы системы нормативно-технического обеспечения осуществляется путем формирования и актуализации реестра НТД в области технического регулирования, действующих в Обществе.

34.6.	При реконструкции и новом строительстве, а также при техническом обслуживании, ремонтах и при эксплуатации электросетевых объектов Общество должны руководствоваться положениями документов, включенных в реестр, в соответствии с их статусом и с учетом организационной структуры.

35.	Контроль за реализацией технической политики

35.1.	Целью контроля за реализацией Положения является обеспечение его исполнения в деятельности Общества.

35.2.	Ответственные за реализацию Положения не должны допускать применения в деятельности Общества технических решений, противоречащих Положению.

35.3.	Контроль за реализацией Положения включает следующие этапы:

-	контроль соответствия схемы и программы развития электроэнергетики Положению;

-	разработка стратегических документов: стратегии, концепции по технологическим направлениям, описанным в Положении;

-	разработка НТД в области технического регулирования: стандарты, инструкции, оперативные указания, методики, правила, регламенты;

-	контроль соответствия производственных, ремонтных, и целевых программ реконструкции и строительства электросетевых объектов стратегическим задачам Общества;

-	контроль соответствия программы инновационного развития стратегическим задачам Общества;

-	контроль соответствия заданий на проектирование, на выполнение ПИР по реконструкции и строительству электросетевых объектов требованиям Положения;

-	контроль соответствия проектной документации на объекты реконструкции и строительства электросетевых объектов требованиям Положения;

-	контроль соответствия технических требований и технических заданий на поставку и изготовление оборудования в рамках реконструкции и строительства электросетевых объектов требованиям Положения;

-	контроль соответствия техническим и функциональным требованиям вновь закупаемого оборудования и материалов требованиям Положения;

-	контроль соблюдения требований Положения при выполнении СМР, ПНР работ при реконструкции и строительстве электросетевых объектов;

-	контроль соблюдения требований Положения при осуществлении производственной деятельности, а также в рамках эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов электросетевых объектов и оборудования;

-	контроль соответствия конкурсной документации на ПИР, СМР и поставку электротехнического оборудования в рамках реконструкции и строительства электросетевых объектов требованиям Положения;

-	подтверждение показателей назначения оборудования, материалов и систем.

35.4.	Контроль за реализацией Положения осуществляют профильные структурные подразделения.

36.	Перспективные технологии

36.1	Применение перспективных технологий позволит совершить переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности ЭСК.

36.2	   Электрическая сетью нового технологического уклада должна обеспечить:

-	автоматическое управление режимами сети на принципах распределенного (мультиагентного) управления;

-	самодиагностику в режиме реального времени параметров и режимов работы сети, отдельных объектов и единиц оборудования с целью повышения системной и потребительской надежности, снижения операционных издержек;

-	гибкую автоматическую реконфигурацию сети в ответ на изменение ее параметров и топологии (в том числе предотвращение аварий/самовосстановление сети после аварий);

-	предоставление различным категориям потребителей специализированных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, объемам, качеству и цене поставок электроэнергии).

36.3	   Для реализация указанных задач необходимо широкое внедрение следующих технологий:

-	микропроцессорные системы управления и диагностики, построенных на основе искусственного интеллекта;

-	системы обмена большим объемом данных в режиме реального времени;

-	системы кибербезопасности.

37. Ограничения по применению оборудования, технологий и материалов

37.1. Раздел содержит ограничения (запрет) по применению технологий и оборудования, материалов и систем при новом строительстве и реконструкции объектов ВЛ, КЛ и подстанций всех классов напряжений.

37.2. На ВЛ запрещено применять:

- деревянные опоры в местах возможных низовых пожаров;

- зажимы, обеспечивающие токоведущее соединение (соединительные, ремонтные, шлейфовые, ответвительные), имеющие соединительные элементы или протекторы-фиксаторы из стальной оцинкованной или алюминированной проволоки;

- защитные протекторы на проводах ВЛ, изготовленные из оцинкованной или алюминированной стали;

- поддерживающие и натяжные зажимы, выполненные из магнитных материалов (стали и чугуна), устанавливаемые на проводах ВЛ;

- стальную катанку в качестве проводников повторного заземления на ВЛИ 0,4 кВ для присоединения нулевого провода к заземляющему спуску опоры;

- трубчатые разрядники, вентильные разрядники на основе карбида кремния, искровые промежутки (за исключением искровых промежутков в составе молниезащитных разрядников и линейных ОПН) и дугоотводящие рога на ВЛ 6-20 кВ используемые в качестве устройств защиты от грозовых перенапряжений;

- неизолированные провода марки А (алюминий) на ВЛ напряжением 0,4-20 кВ.

37.3. На КЛ запрещено применять:

- силовые кабели, не отвечающие действующим требованиям по пожарной безопасности и выделяющие большие концентрации токсичных продуктов при горении;

- кабели с бумажно-масляной изоляцией и маслонаполненные;

- кабели, изготовленные по технологии силанольной сшивки.

37.4. На РП и ТП запрещено применять:

- автогазовые выключатели 6-10 кВ;

- маломасляные выключатели 6-20 кВ;

- засыпку гравием маслоприемников трансформаторов;

- вентильные разрядники;

- схемы электроснабжения без автоматического ввода резерва (АВР);

- АБ открытого исполнения;

- конденсаторов с диэлектриком I-II класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76;

- гибкие изолированные проводники для присоединения автоматических выключателей отходящих линий к шинам 0,4 кВ на щитах ПС;

- открытые шкафы собственных нужд, в которых не обеспечена защита персонала от поражения электрическим током;

- высоковольтные элегазовые выключатели, газовые измерительные трансформаторы, если при снижении давления газа в корпусе оборудования требуется их автоматическое отключение (снятие напряжения);

- РП, выполненные из отдельных ячеек КРУН.

37.5. На ТП 6-20/0,4 кВ:

-	КТП 6-20/0,4 кВ шкафного типа с вертикальным расположением оборудования;

-	негерметичные силовые трансформаторы марки ТМ.

37.6.	 При организации эксплуатации и проведении ремонтных работ запрещается оснащение:

-	электрозащитными средствами, выполненными с применением бумажнобакелитовой изоляции;

-	указателями высокого напряжения, для работоспособности которых требуется заземление рабочей части указателя;

-	указателями напряжения с применением газоразрядных ламп;

-	указателями высокого напряжения без звуковой сигнализации;

-	плакатами и знаками безопасности, выполненными из гигроскопичных материалов.

38. Приложения

38.1. Типовые требования к учебно-тренировочному полигону

38.1.1.	Общие требования.

38.1.1.1.	 Учебно-тренировочный полигон (далее - полигон) организуется с целью практического обучения, отработки и поддержания практических навыков безопасного выполнения работ персоналом, формирования психологии безопасного поведения в электроустановках.

38.1.1.2.	Все работники, непосредственно выполняющие работы в действующих электроустановках, должны на регулярной основе проходить обучение на учебно-тренировочном полигоне в форме тренировок и тренингов по безопасности, предусматривающих отработку навыков технологии безопасного производства работ.

38.1.1.3.	Месторасположение полигона должно быть оптимизировано с учетом максимального времени на переезд работников - не более двух часов, а также затрат на содержание полигона в готовности для проведения занятий.

38.1.1.4.	Приказом руководителя Общества должно быть назначено из числа руководящих работников лицо, ответственное за содержание полигона и организацию учебно-тренировочного процесса.

38.1.1.5.	Рекомендуется ограждать территорию полигона. Калитки, двери и ворота (при наличии) должны быть оборудованы замками и запираться на замок с хранением ключей у назначенных лиц, ответственных за исправное состояние оборудования, устройств, смонтированных на полигоне.

38.1.1.6.	С целью обеспечения сохранности оборудования и сооружений учебных полигонов рекомендуется располагать их на охраняемых территориях, с возможностью обеспечения круглосуточного надзора за полигоном со стороны охраны и (или) персонала предприятия, в т. ч. посредством видеонаблюдения.

38.1.1.7.	Нахождение людей на территории полигона допускается с разрешения лиц, ответственных за исправное состояние оборудования, в соответствии с утверждёнными учебно-тренировочными программами, графиками обслуживания оборудования, а также для неотложных работ или организованных осмотров (экскурсий).

38.1.1.8.	Полигон оснащается элементами ЛЭП, сооружениями и оборудованием, аналогичными действующему оборудованию в зоне обслуживания обучаемого персонала. Элементы ЛЭП выполняются как в натуральную величину, так и в пониженном исполнении для отработки безопасного подъема на высоту, навыков выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Элементы оборудования малых габаритов могут размещаться не на полигоне, а в техническом кабинете.

38.1.1.9.	Оборудование учебного полигона является недействующим, на него не подается рабочее напряжение, при этом необходимо предусмотреть возможность подключения приборов и другого оборудования, а также стендов по демонстрации факторов опасности электрического тока и электрической дуги. С целью защиты персонала от случайного появления напряжения, вредных факторов запрещается размещение учебного полигона в охранных и санитарно-защитных зонах, в пролетах пересечения с действующими ВЛ, в зоне действия наведенного напряжения, а также ближе 30 метров от токоведущих частей действующих электроустановок.

38.1.1.10.	Рекомендуется для качественной отработки навыков обслуживания электроустановок и их элементов, монтировать цепи вторичной коммутации (приводов коммутационных аппаратов), сигнализации, блокировки, защит и управления. При этом требования к периодичности и объёму обслуживания, в том числе проведению испытаний таких электроустановок (стендов) должен соответствовать нормативным требованиям для действующих электроустановок.

38.1.1.11.	Смонтированное оборудование, здания и сооружения должны соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ и другим обязательным требованиям для формирования у персонала понятия надлежащего состояния оборудования, навыков выявления дефектов и пр.

38.1.1.12.	Диспетчерские наименования оборудования, установленного на полигонах, надписи, плакаты, знаки безопасности выполняются в соответствии с действующими нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Общества. Совпадение диспетчерских наименований оборудования с реальными диспетчерскими наименованиями, имеющимися в зоне обслуживания не допускается.

38.1.1.13.	Полигон рекомендуется оснащать громкоговорящей связью для координации тренировочных процессов на различных участках, предупреждения о приближении людей к опасным зонам, наружным светодиодным освещением, видеонаблюдением.

38.1.1.14.	При полигоне должна быть оборудована стоянка для автомобильного транспорта обучаемых бригад.

38.1.1.15.	Рекомендуется оборудование навесов для укрытия персонала в случае непогоды, а также стеллажей для средств защиты, инструментов и приспособлений, предназначенных в том числе для их проверки, оценки, обучения по применению.

38.1.1.16.	Должны быть предусмотрены помещения санузла (в случае отсутствия системы канализации, должна быть предусмотрена установка биотуалетов), а также источники водоснабжения.

38.1.1.17.	Полигоны должны быть обеспечены питьевой водой на период проведения учебно-тренировочных занятий.

38.1.1.18.	Рекомендуется на полигоне иметь резервный участок (место) для установки вновь вводимого и ранее не применяемого в зоне обслуживания оборудования для его качественного изучения персоналом до монтажа и ввода в работу.

38.1.1.19.	Оборудование, установленное на полигоне, может быть бывшим ранее в употреблении (за исключением опор ВЛ, на которые будет подниматься персонал при помощи когтей и лазов). Маслонаполненное оборудование (силовые трансформаторы, баковые выключатели и т.д.) не должно содержать масла.

38.1.1.20.	Рекомендуется оснастить настилами для проведения комплекса экстренной реанимационной помощи.

38.1.1.21.	Рекомендуется для отработки практических навыков пожаротушения и применения первичных средств пожаротушения на полигоне филиала организовать участок с необходимым комплектом оборудования и приспособлениями.

38.1.2.	Порядок производства работ на полигоне.

38.1.2.1.	Учебно-тренировочный процесс на полигонах должен проводиться по ежегодно утверждаемым планам-графикам. Планы-графики должны заблаговременно, но не позднее 2-х месяцев до даты обучения, доводиться до сведения руководителей структурных подразделений обучаемого персонала и соответствующего вышестоящего административного персонала.

38.1.2.2.	Рекомендуется обучение с длительным отрывом от мест постоянного базирования планировать до начала проведения массовых ремонтных работ.

38.1.2.3.	Работы по плановому техническому обслуживанию, строительно-монтажным работам должны планироваться без нарушения сроков выполнения утверждённого плана-графика обучения.

38.1.2.4.	Работы	на полигоне производятся в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда (с проведением инструктажей, оформлением нарядов-допусков, распоряжений, выполнением записей в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям», ведением оперативных переговоров и записей, применением средств защиты и т.д.) и с учётом требований санитарно-гигиенических норм и правил (время нахождения на открытом воздухе в различные сезонные времена года).

38.1.2.5.	Записи в журналах при работе на полигоне начинаются с пометки «Обучение!», такая же пометка ставится на полях наряда-допуска, бланка переключений и других бланочных документов.

38.1.2.6.	Находящийся в смене диспетчер, с которым ведутся оперативные переговоры, принимает участие в занятиях со своего рабочего места.

38.1.2.7.	Проведение занятий на учебном полигоне оформляется в журнале произвольной формы или в журнале производственного обучения с обязательным указанием даты, темы занятий, фамилий и инициалов обучающих и обучаемых лиц, их подписей.

38.1.3.	Минимальные требования к оснащению базового полигона.

38.1.3.1.	Участок ВЛ 10 кВ с совместной подвеской проводов ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. сети наружного освещения (при наличии в эксплуатации).

38.1.3.2.	Расположение участка ВЛ должно позволять при проведении учебнотренировочных работ размещать машины и механизмы для отработки типовых видов работ: замена изоляторов, замена проводов ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ, замена траверс и опор (имитация с реальным расположением применяемых машин и механизмов). Расположение отдельных зон участка ВЛ должны обеспечивать условия по отработке навыков закорачивания линий методом наброса и снятию пострадавшего с опоры.

38.1.3.3.	Участок ВЛ 0,4 кВ, пересекающийся с ВЛ 10 кВ.

38.1.3.4.	Расположение участка должно позволять при проведении учебнотренировочных работ размещать машины и механизмы для отработки типовых видов работ: замена изоляторов, замена провода как на ВЛ 0,4 кВ, так и на ВЛ 10 кВ, траверс, опор (имитация с реальным расположением применяемых машин и механизмов). Отдельные зоны участка ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ должны обеспечивать условия по отработке навыков закорачивания линии методом наброса заземляющего проводника и снятия пострадавшего с опоры.

38.1.3.5.	Участок ВЛ 0,4 кВ с совместной подвеской проводов уличного освещения и радио на деревянных и железобетонных опорах.

38.1.3.6.	Расположение участка должно позволять при проведении учебнотренировочных работ отрабатывать навыки подъёма на опоры, перехода через траверсы или крюки линий совместного подвеса при выполнении типовых видов работ, устанавливать раскрепляющие устройства.

38.1.3.7.	Участок ВЛИ-0,4 кВ на деревянных и железобетонных опорах. Расположение участка должно позволять при проведении учебно-тренировочных работ отрабатывать навыки подъёма на опоры, выполнение типовых видов работ на ВЛИ - 0,4 кВ, выполнение работ по устранению повреждений на ВЛИ -0,4 кВ.

38.1.3.8.	Ответвления от ВЛ 0,4 кВ к вводу в здание.

38.1.3.9.	Расположение участка должно позволять отрабатывать навыки замены проводов, изоляторов, монтажа приборов учёта и их подключения (в том числе ВПУ), измерения сопротивления петли «фаза-ноль», измерения габаритов, сопротивления стационарных заземляющих устройств.

38.1.3.10.	Рекомендуется предусмотреть ВРУ-0,4 кВ с узлом учета электроэнергии и коммутационными аппаратами, расположенными на имитированном фасаде здания.

38.1.3.11.	Комплект трансформаторных ПС напряжением 10/0,4 кВ.

- КТП 10/0,4 кВ сельского типа на ж/б приставках, подключенная к участку ВЛ-10 кВ полигона с предохранителями по стороне 10 кВ и автоматическими выключателями 0,4 кВ, с трансформатором любой разрешенной мощности.

- КТП 10/0,4 кВ любого типа исполнения, подключенная в транзит участка ВЛ-10 кВ, однотрансформаторная с линейными внутренними выключателями нагрузки 10 кВ, трансформаторным разъединителем 10 кВ внутренней установки.

- МТП 10/0,4 кВ, подключенная в транзите участка ВЛ-10 кВ.

Исходя из состава установленного оборудования и расположения участка, должна обеспечиваться отработка следующих навыков:

-	производства оперативных переключений, подготовки рабочего места и допуска к работам;

-	монтажа, замены отдельных элементов, регулировки разъединителя, выключателя нагрузки 10 кВ;

-	замена проходных и опорных изоляторов, ПК-10 кВ, коммутационных аппаратов 0,4 кВ;

-	измерение контуров заземлений, габаритов.

38.1.3.12.	На одной из трансформаторной ПС 10/0,4 кВ рекомендуется предусмотреть организацию узлов учета 0,4 кВ и 10 кВ с ТТ.

38.1.3.13.	Участок отработки технологии выполнения монтажных работ без подъёма на высоту:

-	участок ж/б укороченных опор ВЛ 10 кВ (высота над поверхностью земли 2 м) с траверсой и изоляторами в исполнении подвесной и штыревой изоляции на уровне груди человека (1,4 м);

-	участок деревянных укороченных одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ (высота над поверхностью земли 2 м) с изоляторами (на крюках) на уровне груди человека (1,4 м);

-	участок укороченных деревянных и ж/б опор для отработки навыков определения их технического состояния (степень загнивания деревянных опор, раскрытие трещин бетонных опор, откапывание на глубину 0,6 м с оценкой состояния) и возможности подъёма на опору (рекомендуется набор дефектных опор сочетать с нормальными).

38.2. Используемые сокращения

| № | Сокращение | Описание сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АСЭМПЧ | Асинхронизированный электромашинный преобразователь частоты |
| 2. | АБ | Аккумуляторные батареи |
| 3. | АББМ | Аккумуляторные батарей большой мощности |
| 4. | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 5. | АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| 6. | АПВ | Автоматическое повторное включение |
| 7. | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| 8. | АСТУ | Автоматизированные системы технологического управления |
| 9. | АСУ | Автоматизированная система управления |
| 10. | АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| 11. | АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 12. | АТ | Автотрансформатор |
| 13. | АТ/Т | Автотрансформатор/трансформатор |
| 14. | АТС | Автоматическая телефонная станция |
| 15. | АЭС | Атомная электростанция |
| 16. | БШПД | Беспроводной широкополосный доступ |
| 17. | ВДТ | Вольтодобавочный трансформатор |
| 18. | ВЗГ | Вторичные задающие генераторы |
| 19. | ВКС | Система видеоконференцсвязи |
| 20. | ВЛ | Воздушная линия |
| 21. | ВН | Высокое напряжение |
| 22. | ВОЛП | Волоконно-оптическая линия передачи |
| 23. | ВОЛС | Волоконно-оптические линии связи |
| 24. | ВПТ | Вставка постоянного тока |
| 25. | ВТСП | Высокотемпературная сверхпроводимость |
| 26. | ВЧ | Высокочастотный(ая) |
| 27. | ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| 28. | ГИЛ | Газоизолированные линии электропередач |
| 29. | ГИС (GIS) | Геоинформационная система |
| 30. | ДЗО | Дочернее и зависимое общество |
| 31. | ДП | Диспетчерский пункт |
| 32. | ДЦ | Диспетчерский центр |
| 33. | ЕНЭС | Единая национальная электрическая сеть |
| 34. | ЕЭС России | Единая энергетическая система России |
| 35. | ЗРУ | Закрытой распределительное устройство |
| 36. | ЗТП | Закрытая трансформаторная подстанция |
| 37. | ЗУ | Зарядное устройство |
| 38. | ИВК ВУ | Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня |
| 39. | ИВКЭ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки |

| 40. | ИИК | Информационно-измерительный комплекс |
| --- | --- | --- |
| 41. | ИИС | Информационно-измерительная система |
| 42. | ИС | Информационная система |
| 43. | ИТ | Информационные технологии |
| 44. | ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| 45. | КЛ | Кабельная линия |
| 46. | КЛС | Кабельная линия связи |
| 47. | КПЭ | Ключевой показатель эффективности |
| 48. | КРУ | Комплектные распределительные устройства |
| 49. | КРУЭ | Комплектные распределительные устройства элегазовые |
| 50. | КРУЭН | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией наружного исполнения |
| 51. | КСО | Камеры сборные одностороннего обслуживания |
| 52. | КЭ | Качество электроэнергии |
| 53. | ЛВС | Локально-вычислительная сеть |
| 54. | ЛЭП | Линии электропередачи |
| 55. | М/Д | Система естественного масляного охлаждения/масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла |
| 56. | м/д/дд | Система естественного масляного охлаждения/ масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла/масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители |
| 57. | МИ | Методика измерений |
| 58. | НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 59. | НН | Низкое напряжение |
| 60. | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 61. | ОКГТ | Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос |
| 62. | ОКНН | Оптический кабель неметаллический навивной, навиваемый на грозозащитный трос или фазный провод |
| 63. | ОКФП | Оптический кабель, встроенный в фазный провод |
| 64. | ОКСН | Оптический кабель самонесущий неметаллический |
| 65. | ОИУК | Оперативно-информационный управляющий комплекс |
| 66. | ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления |
| 67. | ОКСМ | Общероссийский классификатор стран мира |
| 68. | ОМП | Определение места повреждения |
| 69. | ОПН | Ограничители перенапряжений |
| 70. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 71. | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| 72. | ОРЭМ | Оптовый рынок электроэнергии и мощности |
| 73. | ОСИ | Опорно-стержневых изоляторов |
| 74. | ОТУ ЭСК | Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом |
| 75. | ПА | Противоаварийная автоматика |
| 76. | ПБВ | Переключающее устройство без возбуждения |
| 77. | ПИР | Проектно-изыскательские работы |

| 78. | ПКЭ | Показатели качества электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| 79. | ПО | Программное обеспечение |
| 80. | ППТ | Преобразователи постоянного тока |
| 82. | ПС | Подстанция |
| 83. | ПСД | Проектно-сметная документация |
| 84. | ПТК | Программно-технический комплекс |
| 85. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 86. | ПЭГ | Первичный эталонный генератор |
| 87. | Пsaidi | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |
| 88. | Пsaifi | Средняя частота прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |
| 89. | РАС | Регистратор аварийных событий |
| 90. | РЗА | Релейная защита и автоматика |
| 91. | РП | Распределительный пункт |
| 92. | РПН | Регулирование напряжения под нагрузкой |
| 93. | РРЛ | Радиорелейные линии связи |
| 94. | РТП | Распределительная трансформаторная подстанция |
| 95. | РУ | Распределительное устройство |
| 96. | РЩ | Распределительный щит |
| 97. | СВТК | Система внутреннего технического контроля |
| 98. | СИ | Средства измерения |
| 99. | СИП | Самонесущие изолированные провода |
| 100. | СИПн | Самонесущие изолированные провода не распространяющие горение |
| 101. | СКРМ | Система компенсации реактивной мощности |
| 102. | СКУД | Системы контроля и управления доступом |
| 103. | СМиУКЭ | Система мониторинга и управления качеством электроэнергии |
| 104. | СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| 105. | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 106. | СН | Среднее напряжение |
| 107. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 108. | СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| 109. | СПЗ | Совмещенное производственное здание |
| 110. | ССПД | Система сбора и передачи данных |
| 111. | ССПИ | Система сбора и передачи информации |
| 112. | СТАТКОМ | Статический компенсатор реактивной мощности |
| 113. | СТК | Статический тиристорный компенсатор |
| 114. | СТП | Столбовые трансформаторные подстанции |
| 115. | СУОТ | Система управление охраной труда |
| 116. | ТКЗ | Токи короткого замыкания |
| 117. | ТМ | Телемеханика |
| 118. | ТН | Трансформатор напряжения |
| 119. | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

| 120. | ТОУ | Токоограничивающее устройство |
| --- | --- | --- |
| 121. | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 122. | ТПиР | Программа технического перевооружения и реконструкции |
| 123. | ТСС | Тактовая сетевая синхронизация |
| 124. | ТТ | Трансформатор тока |
| 125. | ТфОП | Телефонная сеть общего пользования |
| 126. | ТЭС | Тепловая электростанция |
| 127. | УКВ | Ультракороткие волны |
| 128. | УПАСК | Устройство передачи аварийных сигналов и команд |
| 129. | УПНКП | Устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов |
| 130. | УРЗА | Устройство релейной защиты и автоматики |
| 131. | УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
| 132. | УФ | Ультрафиолетовое (излучение) |
| 133. | УШР | Управляемый шунтирующий реактор |
| 134. | ФПУ | Фазоповоротные устройства |
| 135. | ФХА | физико-химический анализ |
| 136. | ДАТС | Центральный модуль системы АТС |
| 137. | ДСПА | Централизованная система противоаварийного управления |
| 138. | ДУС | Дентр управления сетями |
| 139. | ШОТ | Шкаф оперативного тока |
| 140. | ШР | Шунтирующий реактор |
| 141. | ЩПТ | Щит постоянного тока |
| 142. | ЩСН | Щит собственных нужд |
| 143. | ЭМП | Электромагнитные помехи |
| 144. | ЭСК | Электросетевой комплекс |
| 145. | ЭТЛ | Электротехническая лаборатория |